## Inserimento collaudo
RIFERIMENTI | [12 empty] | SELEZIONI POMPA OBBLIGATORIE PER DATI DIMENSIONALI
Pompa tipo | RDB 65-31G |  |  |  | Cliente | : | COLLAUDO | [10 empty] | N (giri A) | Diam A | 260
Commessa | - |  |  |  | Ordine | : | - | [5 empty] | SERIE |  |  | hman,asp | -0.03 | N1 (giri B) | Diam B | 230
Matricola | - |  |  |  | Item | : | - | [8 empty] | hman,mand | -1.2 | N1/N |  | 0.88462
Dati Contrattuali |  |  |  |  | Condizioni della prova | [7 empty] | TAGLIA |  |  | CONO DI MANDATA | 65x150 | (N1/N)^2 |  | 0.78254
Portata | (m3/h) | 20 |  |  | Motore |  |  |  | Tipo | BROOKE | [5 empty] | CONO DI ASPIRAZIONE | 150x100 | (N1/N)^3 |  | 0.69225
Prevalenza | (mcl) | 89.6 |  |  | Potenza |  |  |  | (kw) | 37 | [5 empty] | h2 POMPA | 280
Potenza | (kw) | - |  |  | Poli |  |  |  |  | 2 |  |  | Temperatura [°C] | Tensione di Vapore [m] | Peso specifico [kg/dm3] |  |  | Coeff variaz. Npsh |  | 1
Giri | (min) | 2970 |  |  | Dia Girante |  |  |  | (mm) | 260 - G
Rendimento | (%) | - |  |  | Dia mandata |  |  |  | (mm) | 65 |  | 150 | 10 | 0.125 | 0.9996 |  |  | Dati con N = |  | 260
NPSHr (m) | (mca) | - |  |  | Dia aspirazione |  |  |  | (mm) | 100 |  | 150 | 11 | 0.134 | 0.9995 |  |  | Q | H | N | Npsh
Massa volumica | (kg/m3) | 1000 |  |  | Temperatura del liquido |  |  |  | (^C) | 28 |  |  | 12 | 0.143 | 0.9994 |  |  | 0 | 85.5749 | 12.2312 | 0
Viscosità | (cSt) | - |  |  | Massa volumica |  |  |  | (kg/m3) | 996.1 |  |  | 13 | 0.153 | 0.9993 |  |  | 19.9664 | 87.9771 | 16.4559 | 9.9509
Tipo Girante |  | Chiusa |  |  | Tensione di vapore |  |  |  | (mcl) | 0.385 |  |  | 14 | 0.163 | 0.9992 |  |  | 60.223 | 85.042 | 25.2356 | 10.0527
Norme di controllo | - | ISO 9906:2012 GR.2B |  |  | Pressione barometrica |  |  |  | (bar) | 1.013 |  |  | 15 | 0.174 | 0.999 |  |  | 80.5151 | 78.6706 | 28.9906 | 1.8583
MISURE | [12 empty] | 16 | 0.185 | 0.9989 |  |  | 100.8489 | 64.0483 | 32.3385 | 2.4317
Grandezze | Simbolo | Unità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 | 0.197 | 0.9987 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Giri di Prova | n | giri/min. | 2979 | 2975 | 2959 | 2951 | 2945 | [5 empty] | 18 | 0.21 | 0.9985 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tubo di misura | T | N, | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | [5 empty] | 19 | 0.224 | 0.9984 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Portata | Q | m3/h | 0 | 20 | 60 | 80 | 100 | [5 empty] | 20 | 0.238 | 0.9982 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Aspirazione (valore letto) | pa | bar | 0.13 | 0.128 | 0.122 | 0.117 | 0.11 | [5 empty] | 21 | 0.253 | 0.9979 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Mandata (valore letto) | pm | bar | 8.54 | 8.75 | 8.36 | 7.69 | 6.24 | [5 empty] | 22 | 0.269 | 0.9977
Perdite in Aspirazione | Da | m.c.l. | 0 | 0.000807 | 0.0068756 | 0.012063 | 0.018848 | [5 empty] | 23 | 0.286 | 0.9974 |  |  | Dati con N = |  | 230
Perdite in Mandata | Dm | m.c.l. | 0 | 0.0081308 | 0.072818 | 0.12931 | 0.20204 | [5 empty] | 24 | 0.304 | 0.9972 |  |  | Q | H | N | Npsh
Dislivello | hza | m.c.l. | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | [5 empty] | 25 | 0.323 | 0.997 |  |  | 0 | 66.9662 | 8.467 | 0
Dislivello | hzm | m.c.l. | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | [5 empty] | 26 | 0.343 | 0.9966 |  |  | 17.6626 | 68.846 | 11.3916 | 7.787
Pressione al premistoppa | Pp | bar | 2.55 | 2.32 | 1.89 | 1.61 | 1.33 | [5 empty] | 27 | 0.363 | 0.9964 |  |  | 53.2742 | 66.5492 | 17.4694 | 7.8667
Lettura W1+W2+W3 | Pm | kw | 13.9 | 18.2 | 27 | 30.7 | 34 | [5 empty] | 28 | 0.385 | 0.9961 |  |  | 71.2249 | 61.5632 | 20.0688 | 1.4542
Volt | V | V | 230 | 230 | 229 | 227 | 228 | [5 empty] | 29 | 0.408 | 0.9957 |  |  | 89.2125 | 50.1206 | 22.3864 | 1.9029
Ampere | A | A | 28.8 | 33.9 | 46 | 51.2 | 56 | [5 empty] | 30 | 0.432 | 0.9955 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Rendimento motore | hm | % | 88.45 | 90.52 | 92.07 | 92.27 | 92.37 | [5 empty] | 31 | 0.458 | 0.9952 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Carico in aspirazione | pa | bar |  |  |  | -0.795 | -0.74 | [5 empty] | 32 | 0.485 | 0.9949 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 33 | 0.513 | 0.9946 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note : | [12 empty] | 34 | 0.542 | 0.9942 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
- | [12 empty] | 35 | 0.573 | 0.9939
- | [12 empty] | 36 | 0.606 | 0.9934
- | [12 empty] | 37 | 0.64 | 0.9932

## Certificato collaudo italiano
CERTIFICATO DI PROVA FUNZIONALE
PER POMPE CENTRIFUGHE
|  | N° RT - - - 2018 | [8 empty] | PAG. | 1/2
RIFERIMENTI
Pompa tipo : | [5 empty] | Cliente : |  | COLLAUDO
Commessa : | - |  |  |  |  | Ordine : |  | -
Matricola : | - |  |  |  |  | Item : |  | -
Dati Contrattuali : |  |  |  |  | Condizioni della prova :
Portata | [m3/h] | 20 |  |  | Motore |  |  |  | Tipo | BROOKE
Prevalenza | [mca] | 89.6 |  |  | Potenza |  |  |  | [kW] | 37
Potenza | [kW] | - |  |  | Poli |  |  |  | n° | 2
Giri | [min-1] | 2970 |  |  | Dia Girante |  |  |  | [mm] | 260 - G
Rendimento | % | - |  |  | Dia mandata |  |  |  | [mm] | 65 |  | 150
NPSHr (m) | [mca] | - |  |  | Dia aspirazione |  |  |  | [mm] | 100 |  | 150
Massa volumica | ([kg/m3] | 1000 |  |  | Temperatura del liquido |  |  |  | [°C] | 28
Viscosità | [cSt] | - |  |  | Massa volumica |  |  |  | [kg/m3] | 996.1
Tipo Girante |  | Chiusa |  |  | Tensione di vapore |  |  |  | [mca] | 0.385
Norme di controllo | - | ISO 9906:2012 GR.2B |  |  | Pressione barometrica |  |  |  | [bar] | 1.013
RISULTATI DELLE MISURE
Grandezze | Simbolo | Unità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Giri di Prova | n | giri/min. | 2979 | 2975 | 2959 | 2951 | 2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubo di misura | T | N. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Portata | Q | m3/h | 0 | 20 | 60 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aspirazione (valore letto) | pa | bar | 0.13 | 0.128 | 0.122 | 0.117 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mandata (valore letto) | pm | bar | 8.54 | 8.75 | 8.36 | 7.69 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aspirazione | ha | m.c.l. | 1.3308 | 1.3095 | 1.2421 | 1.1857 | 1.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mandata | hm | m.c.l. | 87.4252 | 89.5831 | 85.6553 | 78.8529 | 64.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dislivello | Dz | m.c.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.17 | -1.17 | -1.17 | -1.17 | -1.17
Delta c2 | Dc2/2g | m.c.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pressione al premistoppa | Pp | bar | 2.5529 | 2.3229 | 1.8929 | 1.6129 | 1.3329 | 0.0029305 | 0.0029305 | 0.0029305 | 0.0029305 | 0.0029305
Prevalenza totale | H | m.c.l. | 86.0943 | 88.2735 | 84.4132 | 77.6672 | 62.9746 | -1.17 | -1.17 | -1.17 | -1.17 | -1.17
Watt1+Watt2+Watt3 | Wt | kW | 13.9 | 18.2 | 27 | 30.7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Potenza assorbita dal motore | Pm | kW | 13.9 | 18.2 | 27 | 30.7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rendimento motore | Rm | % | 88.45 | 90.52 | 92.07 | 92.27 | 92.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volt | V | V | 230 | 230 | 229 | 227 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampere | A | A | 28.8 | 33.9 | 46 | 51.2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Potenza ass. dalla pompa | Pa | kw | 12.2946 | 16.4746 | 24.8589 | 28.3269 | 31.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rendimento pompa | h | % | 0 | 29.0779 | 55.2839 | 59.5179 | 54.4094 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energia cinetica in aspirazione | c2/2g | m.c.l. | 0 | 0.016029 | 0.048087 | 0.064116 | 0.080145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carico in aspirazione | ha | m.c.l. | 0 | 0 | 0 | -8.1385 | -7.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPSHr | npsh | m.c.l. | 9.9852 | 9.9844 | 9.9783 | 1.8346 | 2.3909 | 9.9852 | 9.9852 | 9.9852 | 9.9852 | 9.9852
VALORI RIPORTATI ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Portata | Q | m3/h | 0 | 19.9664 | 60.223 | 80.5151 | 100.8489 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Prevalenza | H | m.c.l. | 85.5749 | 87.9771 | 85.042 | 78.6706 | 64.0483 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Potenza assorbita dalla pompa | Pa | kW | 12.2312 | 16.4559 | 25.2356 | 28.9906 | 32.3385 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
NPSHr | npsh | m.c.l. |  | 9.9509 | 10.0527 | 1.8583 | 2.4317 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Pressione al premistoppa | Pp | m.c.l. | 26.0787 | 23.7931 | 19.599 | 16.7906 | 13.9324 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Rendimento | h | (%) | 0 | 29.0779 | 55.2839 | 59.5179 | 54.4094 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note :
-
Eseguito da : | Ispettore : |  |  |  | Ente di Collaudo :
2018-09-12 14:44
CERTIFICATO DI PROVA FUNZIONALE
PER POMPE CENTRIFUGHE
[11 empty] | PAG. | 2/2
RIFERIMENTI
Pompa tipo : | 0 |  |  |  |  | Cliente : |  | COLLAUDO
Commessa : | - |  |  |  |  | Ordine : |  | -
Matricola : | - |  |  |  |  | Item : |  | -
Tipo girante : | Chiusa |  |  |  |  | Diametro girante |  | : | 260 - G |  | [mm]
CERTIFICATO DI PROVA FUNZIONALE
PER POMPE CENTRIFUGHE
[11 empty] | PAG. | 3/4
RIFERIMENTI
Pompa tipo : | 0 |  |  |  |  | Cliente : |  | COLLAUDO
Commessa : | - |  |  |  |  | Ordine : |  | -
Matricola : | - |  |  |  |  | Item : |  | -
Tipo girante : | Chiusa |  |  |  |  | Diametro girante : |  |  | 260 - G |  | [mm]
VALORI RIPORTATI ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Portata | Q | m3/h | 0 | 19.9664 | 60.223 | 80.5151 | 100.8489 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Prevalenza | H | m.c.l. | 85.5749 | 87.9771 | 85.042 | 78.6706 | 64.0483 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Potenza assorbita dalla pompa | Pa | kw | 12.2312 | 16.4559 | 25.2356 | 28.9906 | 32.3385 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
NPSHr | npsh | m.c.l. | 0 | 9.9509 | 10.0527 | 1.8583 | 2.4317 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Pressione al premistoppa | Pp | m.c.l. | 26.0787 | 23.7931 | 19.599 | 16.7906 | 13.9324 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Rendimento | h | (%) | 0 | 29.0779 | 55.2839 | 59.5179 | 54.4094 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note :
Eseguito da : | Ispettore : |  |  |  | Ente di Collaudo :
2018-09-12 14:44
CERTIFICATO DI PROVA FUNZIONALE
PER POMPE CENTRIFUGHE
[11 empty] | PAG. | 4/4
RIFERIMENTI
Pompa tipo : | 0 |  |  |  |  | Cliente : |  | COLLAUDO
Commessa : | - |  |  |  |  | Ordine : |  | -
Matricola : | - |  |  |  |  | Item : |  | -
Tipo girante : | Chiusa |  |  |  |  | Diametro girante : |  |  | 260 - G |  | [mm]
VALORI RIPORTATI ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Portata | Q | m3/h | 0 | 19.9664 | 60.223 | 80.5151 | 100.8489 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Prevalenza | H | m.c.l. | 85.5749 | 87.9771 | 85.042 | 78.6706 | 64.0483 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Potenza assorbita dalla pompa | Pa | kw | 12.2312 | 16.4559 | 25.2356 | 28.9906 | 32.3385 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
NPSHr | npsh | m.c.l. | 0 | 9.9509 | 10.0527 | 1.8583 | 2.4317 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Pressione al premistoppa | Pp | m.c.l. | 26.0787 | 23.7931 | 19.599 | 16.7906 | 13.9324 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Rendimento | h | (%) | 0 | 29.0779 | 55.2839 | 59.5179 | 54.4094 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note :
Eseguito da : | Ispettore : |  |  |  | Ente di Collaudo :
2018-09-12 14:44

## Certificato collaudo inglese
TEST CERTIFICATE
FOR CENTRIFUGAL PUMPS
|  | N° RT - - - 2018 | [8 empty] | PAG. | 1/2
ORDER REFERENCES
Pump Type : | RDB 65-31G |  |  |  |  | Customer : |  | PROTOTYPE TEST
Job : | - |  |  |  |  | Order N. : |  | -
Serial N. : | - |  |  |  |  | Item : |  | -
Rated Performances : |  |  |  |  | Test Conditions :
Flow Rate | (m3/h) | 20 |  |  | Motor |  |  |  | Type | BROOKE
Head | (mca) | 89.6 |  |  | Power |  |  |  | (kw) | 37
Power | (kw) | - |  |  | Poles |  |  |  | n° | 2
Speed | (rpm) | 2970 |  |  | Actual Impeller |  |  |  | (mm) | 260 - G
Efficiency | (%) | - |  |  | Discharge nozzle |  |  |  | (mm) | 65 |  | 150
NPSHr | (mca) | - |  |  | Suction nozzle |  |  |  | (mm) | 100 |  | 150
Density | (kg/m3) | 1000 |  |  | Liquid temperature |  |  |  | (^C) | 28
Viscosity | (cSt) | - |  |  | Density |  |  |  | (kg/m3) | 996.1
Impeller Type |  | Closed |  |  | Vapour pressure |  |  |  | (mca) | 0.385
Code for acceptance tests |  | ISO 9906:2012 GR.2B |  |  | Barometric Pressure |  |  |  | (bar) | 1.013
TEST RESULTS
Sizes | Symbol | Units | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Speed | n | rpm | 2979 | 2975 | 2959 | 2951 | 2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flowmeter | T | N. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Flow Rate | Q | m3/h | 0 | 20 | 60 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suction head (reading) | pa | bar | 0.13 | 0.128 | 0.122 | 0.117 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Discharge head (reading) | pm | bar | 8.54 | 8.75 | 8.36 | 7.69 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suction head | ha | m.c.l. | 1.3308 | 1.3095 | 1.2421 | 1.1857 | 1.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Discharge head | hm | m.c.l. | 87.4252 | 89.5831 | 85.6553 | 78.8529 | 64.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Differential | Dz | m.c.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.17 | -1.17 | -1.17 | -1.17 | -1.17
Delta c2 | Dc2/2g | m.c.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Packing chamber pressure | Pp | bar | 2.5529 | 2.3229 | 1.8929 | 1.6129 | 1.3329 | 0.0029305 | 0.0029305 | 0.0029305 | 0.0029305 | 0.0029305
Total head | H | m.c.l. | 86.0943 | 88.2735 | 84.4132 | 77.6672 | 62.9746 | -1.17 | -1.17 | -1.17 | -1.17 | -1.17
Watt1+Watt2+Watt3 | Wt | kW | 13.9 | 18.2 | 27 | 30.7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Motor absorbed power | Pm | kw | 13.9 | 18.2 | 27 | 30.7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Motor efficiency | Rm | % | 88.45 | 90.52 | 92.07 | 92.27 | 92.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volt | V | V | 230 | 230 | 229 | 227 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampere | A | A | 28.8 | 33.9 | 46 | 51.2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pump absorbed power | Pa | kw | 12.2946 | 16.4746 | 24.8589 | 28.3269 | 31.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pump efficiency | h | % | 0 | 29.0779 | 55.2839 | 59.5179 | 54.4094 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Suction kinetic energy | c2/2g | m.c.l. |  | 0.016029 | 0.048087 | 0.064116 | 0.080145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suction head | ha | m.c.l. |  | 0 | 0 | -8.1385 | -7.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPSHr | npsh | m.c.l. |  | 9.9844 | 9.9783 | 1.8346 | 2.3909 | 9.9852 | 9.9852 | 9.9852 | 9.9852 | 9.9852
DATA CORRECTION TO RATED CONDITIONS
Flow Rate | Q | m3/h | 0 | 19.9664 | 60.223 | 80.5151 | 100.8489 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Total head | H | m.c.l. | 85.5749 | 87.9771 | 85.042 | 78.6706 | 64.0483 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Pump absorbed power | Pa | kw | 12.2312 | 16.4559 | 25.2356 | 28.9906 | 32.3385 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
NPSHr | npsh | m.c.l. | 0 | 9.9509 | 10.0527 | 1.8583 | 2.4317 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Packing chamber pressure | Pp | m.c.l. | 26.0787 | 23.7931 | 19.599 | 16.7906 | 13.9324 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Efficiency | h | (%) | 0 | 29.0779 | 55.2839 | 59.5179 | 54.4094 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note :
-
-
-
-
Operator : | Inspector : |  |  |  | Inspector Autority :
2018-09-12 14:44
SALVATORE ROBUSCHI |  | TEST CERTIFICATE
POMPE - PARMA |  | FOR CENTRIFUGAL PUMPS
Via Segrè 11/A
Via Segrè 11/A 43100 Parma | [10 empty] | PAG. | 2/2
ORDER REFERENCES
Pump Type : | RDB 65-31G |  |  |  |  | Customer : |  | PROTOTYPE TEST
Job : | - |  |  |  |  | Order N. : |  | -
Serial N. : | - |  |  |  |  | Item : |  | -
Impeller Type : | Closed |  |  |  |  | Impeller Diameter : |  |  | 260 - G |  | [mm]
TEST CERTIFICATE
FOR CENTRIFUGAL PUMPS
[11 empty] | PAG. | 3/3
ORDER REFERENCES
Pump Type : | RDB 65-31G |  |  |  |  | Customer : |  | PROTOTYPE TEST
Job : | - |  |  |  |  | Order N. : |  | -
Serial N. : | - |  |  |  |  | Item : |  | -
Impeller Type : | Closed |  |  |  |  | Impeller Diameter : |  |  | 260 - G | [mm]
DATA CORRECTION TO RATED CONDITIONS
Capacity | Q | m3/h | 0 | 19.9664 | 60.223 | 80.5151 | 100.8489
Total head | H | m.c.l. | 85.5749 | 87.9771 | 85.042 | 78.6706 | 64.0483
Pump absorbed power | Pa | kw | 12.2312 | 16.4559 | 25.2356 | 28.9906 | 32.3385
NPSHr | npsh | m.c.l. | 0 | 9.9509 | 10.0527 | 1.8583 | 2.4317
Packing chamber pressure | Pp | m.c.l. | 26.0787 | 23.7931 | 19.599 | 16.7906 | 13.9324
Efficiency | h | (%) | 0 | 29.0779 | 55.2839 | 59.5179 | 54.4094
Note :
Operator : | Inspector : |  |  |  | Inspector Autority :
2018-09-12 14:44
TEST CERTIFICATE
0
[11 empty] | PAG. | 3/3
ORDER REFERENCES
Pump Type : | RDB 65-31G |  |  |  |  | Customer : |  | PROTOTYPE TEST
Job : | - |  |  |  |  | Order N. : |  | -
Serial N. : | - |  |  |  |  | Item : |  | -
Impeller Type : | Closed |  |  |  |  | Impeller Diameter : |  |  | 260 - G | [mm]
DATA CORRECTION TO RATED CONDITIONS
Capacity | Q | m3/h | 0 | 19.9664 | 60.223 | 80.5151 | 100.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total head | H | m.c.l. | 85.5749 | 87.9771 | 85.042 | 78.6706 | 64.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pump absorbed power | Pa | kw | 12.2312 | 16.4559 | 25.2356 | 28.9906 | 32.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPSHr | npsh | m.c.l. | 0 | 9.9509 | 10.0527 | 1.8583 | 2.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Packing chamber pressure | Pp | m.c.l. | 26.0787 | 23.7931 | 19.599 | 16.7906 | 13.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efficiency | h | (%) | 0 | 29.0779 | 55.2839 | 59.5179 | 54.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note :
Operator : | Inspector : |  |  |  | Inspector Autority :
2018-09-12 14:44

## Perdite di carico
COSTANTI DEL SISTEMA | [8 empty] | DATI DIMENSIONALI IMPIANTO DI COLLAUDO | [6 empty] | POMPA | H2 |  | PERDITE DI CARICO TUBAZIONE DI ASPIRAZIONE
[16 empty] | RD 65-31 | 280 |  |  |  |  | Simbolo | udm
Nome |  |  | Simbolo | udm | valore |  |  |  | Tubo | ha | hm | hmanometri | hman,asp | hman,mand |  |  |  |  | Punto |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Accelerazione di gravità |  |  | g | [m/s2] | 9.8066 |  |  |  | 80 | 1030 | 0 | 1000 | -30 | 1000 |  |  |  |  | Postazione |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Scabrezza dei tubi |  |  | e | [mm] | 0.1 |  |  |  | 150 | 1030 | 2200 | 1000 | -30 | -1200 |  |  |  |  | Dimensioni cono |  |  |  |  | 150x100 | 150x100 | 150x100 | 150x100 | 150x100 | 150x100 | 150x100 | 150x100 | 150x100 | 150x100
Temperatura |  |  | T | [°C] | 28 |  |  |  | 250 | 1030 | 2680 | 1000 | -30 | -1680 |  |  |  |  | Coefficiente di perdita concentrata |  |  | k |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Densità |  |  | r | [kg/m3] | 996.4 |  |  |  | 450 | 1030 | 3890 | 1000 | -30 | -2890 |  |  |  |  | Portata |  |  | Q | [m3/h] | 0 | 20 | 60 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viscosità dinamica |  |  | n | [m2/s] | 8.4199e-07 | [13 empty] | Diametro del tubo di aspirazione |  |  | D1 | [mm] | 162.3 | 162.3 | 162.3 | 162.3 | 162.3 | 162.3 | 162.3 | 162.3 | 162.3 | 162.3
[19 empty] | Lunghezza del tubo dal sensore al cono |  |  | L | [m] | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CORRISPONDENZA TUBI-POSTAZIONI | [18 empty] | Scabrezza relativa del tubo aspirante |  |  | e/D |  | 0.00061614 | 0.00061614 | 0.00061614 | 0.00061614 | 0.00061614 | 0.00061614 | 0.00061614 | 0.00061614 | 0.00061614 | 0.00061614
DN tubo |  | Postazione |  |  | A2/A1 | Cc | a | a | a0 | a | [8 empty] | Velocità del fluido di prova nel condotto |  |  | v | [m/s] | 0 | 0.26853 | 0.8056 | 1.0741 | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | 1 |  |  | 0.1 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Numero di Reynold del fluido di prova nel condotto |  |  | Re |  | 0 | 51762.0607 | 155286.1821 | 207048.2427 | 258810.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 |  | 2 |  |  | 0.2 | 0.616 | 10 | 0.4 | 8 | 0.14 | [8 empty] | Fattore di attrito |  |  | l |  | 0 | 0.02336 | 0.020245 | 0.01952 | 0.01952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 |  | 3 |  |  | 0.3 | 0.622 | 20 | 0.25 | 10 | 0.16 | [8 empty] | Diametro del tubo alla flangia di aspirazione |  |  | D2 | [mm] | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3
[5 empty] | 0.4 | 0.633 | 40 | 0.2 | 12 | 0.22 | [8 empty] | Velocità media lungo il cono di aspirazione |  |  | v1 | [m/s] | 0 | 0.43581 | 1.3074 | 1.7432 | 2.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUNGHEZZA TUBO ASPIRANTE |  |  |  |  | 0.5 | 0.644 | 60 | 0.2 | 15 | 0.3 | [8 empty] | Perdite si carico distribuite |  |  | Dp | [mca] | 0 | 0.0003228 | 0.0025178 | 0.0043158 | 0.0067435 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Postazione |  | Lunghezza [mm] |  |  | 0.6 | 0.662 | 80 | 0.3 | 20 | 0.42 | [8 empty] | Perdite di carico concentrate |  |  | Dp | [mca] | 0 | 0.00048419 | 0.0043577 | 0.0077471 | 0.012105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 405 |  |  | 0.7 | 0.687 | 100 | 0.4 | 25 | 0.62 | [8 empty] | Perdite di carico totali |  |  | Dp | [mca] | 0 | 0.000807 | 0.0068756 | 0.012063 | 0.018848 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 |  | 610 |  |  | 0.8 | 0.722 | 140 | 0.6 | [10 empty] | PERDITE DI CARICO TUBAZIONE DI MANDATA
3 |  | 700 |  |  | 0.9 | 0.781 | [15 empty] | Simbolo | udm
[5 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | Punto |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LUNGHEZZA TUBO DI MANDATA | [18 empty] | Postazione |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Postazione |  | Lunghezza [mm] | [16 empty] | Dimensioni cono |  |  |  |  | 65x150 | 65x150 | 65x150 | 65x150 | 65x150 | 65x150 | 65x150 | 65x150 | 65x150 | 65x150
1 |  | 490 | [16 empty] | Coefficiente di perdita concentrata |  |  | k |  | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
2 |  | 1170 | [16 empty] | Portata |  |  | Q | [m3/h] | 0 | 20 | 60 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 1650 | [16 empty] | h2 pompa |  |  | h2 | [mm] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
[19 empty] | Diametro della Tubazione di mandata |  |  | D2 | [mm] | 162.3 | 162.3 | 162.3 | 162.3 | 162.3 | 162.3 | 162.3 | 162.3 | 162.3 | 162.3
DATI CARATTERISTICI RIDUZIONI CONICHE CONVERGENTI (ASPIRAZIONE) | [18 empty] | Lunghezza del tubo dal sensore al cono |  |  | L | [m] | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Misura | Postazione |  | D1 | D2 | Lunghezza [mm] |  | a [°] | D1/D2 |  |  |  | scarto D1/D2 |  | k |  |  |  |  | Scabrezza relativa del tubo aspirante |  |  | e/D |  | 0.00061614 | 0.00061614 | 0.00061614 | 0.00061614 | 0.00061614 | 0.00061614 | 0.00061614 | 0.00061614 | 0.00061614 | 0.00061614
80x50 | 1 |  | 84.9 | 56.3 | 200 |  | 17.6 | 1.508 | 2 | 1.4 | 1.6 | 3 |  | 0.1 |  |  |  |  | Velocità del fluido di prova nel condotto |  |  | v | [m/s] | 0 | 0.26853 | 0.8056 | 1.0741 | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80x65 | 1 |  | 84.9 | 72.1 | 200 |  | 8 | 1.1775 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1 |  | 0.02 |  |  |  |  | Numero di Reynold del fluido di prova nel condotto |  |  | Re |  | 0 | 51762.0607 | 155286.1821 | 207048.2427 | 258810.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80x80 | 1 |  | 84.9 | 84.9 | 175 |  | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | Fattore di attrito |  |  | l |  | 0 | 0.02336 | 0.020245 | 0.01952 | 0.01952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150x65 | 2 |  | 164.3 | 72.1 | 290 |  | 17 | 2.2788 | 4 | 1.8 | 2 | 5 |  | 0.26 |  |  |  |  | Diametro della flangia di mandata |  |  | D1 | [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
150x80 | 2 |  | 164.3 | 84.9 | 275 |  | 18.9 | 1.9352 | 4 | 1.8 | 2 | 5 |  | 0.26 |  |  |  |  | Velocita media lungo il cono di mandata |  |  | v1 | [mm] | 0 | 0.89914 | 2.6974 | 3.5966 | 4.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150X100 | 2 |  | 164.3 | 110.3 | 275 |  | 18.9 | 1.4896 | 2 | 1.4 | 1.6 | 2 |  | 0.05 |  |  |  |  | Perdite si carico distribuite |  |  | Dp | [mca] | 0 | 0.00029899 | 0.0023321 | 0.0039974 | 0.006246 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
150x125 | 2 |  | 164.3 | 135.7 | 260 |  | 11.6 | 1.2108 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1 |  | 0.02 |  |  |  |  | Perdite di carico concentrate |  |  | Dp | [mca] | 0 | 0.0078318 | 0.070486 | 0.12531 | 0.19579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150x150 | 2 |  | 164.3 | 164.3 | 260 |  | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | Perdite di carico totali |  |  | Dp | [mca] | 0 | 0.0081308 | 0.072818 | 0.12931 | 0.20204 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
250x125 | 3 |  | 265 | 130 | 460 |  | 18.2 | 2.0385 | 4 | 1.8 | 2 | 5 |  | 0.26
250x150 | 3 |  | 265 | 155 | 420 |  | 14.5 | 1.7097 | 3 | 1.6 | 1.8 | 4 |  | 0.17
250x200 | 3 |  | 265 | 210 | 400 |  | 8.5 | 1.2619 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1 |  | 0.02
250x250 | 3 |  | 265 | 265 | 350 |  | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1 |  | 0
DATI CARATTERISTICI RIDUZIONI CONICHE DIVERGENTI (MANDATA)
Misura | Postazione |  | D1 | D2 | Lunghezza [mm] |  | a0 [°] | D1/D2 |  |  |  | scarto a |  |  |  | scarto D1/D2 |  | k
32x80 | 1 |  | 38.4 | 84.9 | 200 |  | 18.9 | 0.4523 | 2 | 16 | 25 | 2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 |  | 0.19
40x80 | 1 |  | 44.3 | 84.9 | 200 |  | 18.9 | 0.52179 | 2 | 16 | 25 | 2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 |  | 0.19
50x80 | 1 |  | 56.3 | 84.9 | 180 |  | 17.8 | 0.66313 | 2 | 16 | 25 | 2 | 2 | 0.6 | 0.7 | 3 |  | 0.09
50x150 | 2 |  | 56.3 | 164.3 | 325 |  | 18.9 | 0.34267 | 2 | 16 | 25 | 2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 |  | 0.19
65x150 | 2 |  | 72.1 | 164.3 | 325 |  | 18.9 | 0.43883 | 2 | 16 | 25 | 2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 |  | 0.19
80x150 | 2 |  | 84.9 | 164.3 | 270 |  | 18.9 | 0.51674 | 2 | 16 | 25 | 2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 |  | 0.19
100x150 | 2 |  | 110.3 | 164.3 | 235 |  | 18.9 | 0.67133 | 2 | 16 | 25 | 2 | 2 | 0.6 | 0.7 | 3 |  | 0.09
125x150 | 2 |  | 135.7 | 164.3 | 195 |  | 11.6 | 0.82593 | 2 | 16 | 25 | 2 | 4 | 0.8 | 0.9 | 4 |  | 0.05
100x250 | 3 |  | 100 | 265 | 485 |  | 20.5 | 0.37736 | 2 | 16 | 25 | 3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 |  | 0.33
125x250 | 3 |  | 125 | 265 | 445 |  | 18 | 0.4717 | 2 | 16 | 25 | 2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 |  | 0.19
150x250 | 3 |  | 150 | 265 | 350 |  | 16 | 0.56604 | 2 | 16 | 25 | 2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 2 |  | 0.14
200x250 | 3 |  | 200 | 265 | 260 |  | 8 | 0.75472 | 2 | 16 | 25 | 2 | 3 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | 0.05
250x250 | 3 |  | 265 | 265 | 210 |  | 0 | 1 | 1 | 8 | 16 | 1 | 4 | 0.8 | 0.9 | 5 |  | 0
SERIE | RD | RG | RB | RC | RN |  |  | SERIE |  | GRANDEZZE DA SCEGLIERE | SERIE SCELTA: | RD |  |  | TABELLA RISPOSTE MENU A TENDINA
[7 empty] | 1 | sel. |  |  | 1 | seleziona |  |  | SERIE | 2 | RD |  |  | H2 POMPE
GRANDEZZA | 32-16 | 32-16 | 65-20 | 32-16 | 32-12 |  | 2 | RD |  |  | 2 | 32-16 |  |  | TAGLIA | 12 | 65-31 |  |  | RD 32-16 | 160
| 32-20 | 32-20 | 80-20 | 32-20 | 32-16 |  | 3 | RG |  |  | 3 | 32-20 | [7 empty] | RD 32-20 | 180
| 40-16 | 40-16 | 80-25 | 50-16 | 32-20 |  | 4 | RB |  |  | 4 | 40-16 |  |  | CONCATENAMENTO |  | RD 65-31 |  |  | RD 40-16 | 160
| 40-20 | 40-20 | 80-31 | 50-20 | 40-12 |  | 5 | RC |  |  | 5 | 40-20 | [7 empty] | RD 40-20 | 180
| 50-16 | 50-16 | 100-25 | 50-25 | 40-16 |  | 6 | RN |  |  | 6 | 50-16 | [7 empty] | RD 50-16 | 180
| 50-20 | 50-20 | 125-25 | 65-20 | 40-20 | [5 empty] | 7 | 50-20 | [7 empty] | RD 50-20 | 200
| 50-25 | 50-25 | 125-31 | 80-20 | 40-25 | [5 empty] | 8 | 50-25 | [7 empty] | RD 50-25 | 225
| 65-16 | 65-16 | 125-40 | 80-20S | 50-12 | [5 empty] | 9 | 65-16 | [7 empty] | RD 65-16 | 200
| 65-20 | 65-20 | 150-31 | 80-25 | 50-16 | [5 empty] | 10 | 65-20 | [7 empty] | RD 65-20 | 225
| 65-25 | 65-25 | 150-35 | 80-31 | 50-20 | [5 empty] | 11 | 65-25 | [7 empty] | RD 65-25 | 250
| 65-31 | 65-31 | 200-35 | 100-25 | 50-25 | [5 empty] | 12 | 65-31 | [7 empty] | RD 65-31 | 280
| 80-16 | 80-16 | 250-35 | 125-25 | 65-12 | [5 empty] | 13 | 80-16 |  | TABELLA DIMENSIONI TUBI E CURVE | [5 empty] | RD 80-16 | 225
| 80-20 | 80-20 |  | 125-31 | 65-16 | [5 empty] | 14 | 80-20 |  | NOMINALE | DIAMETRO | SPESSORE | R CURVA |  |  | RD 80-20 | 250
| 80-25 | 80-25 |  | 150-31 | 65-20 | [5 empty] | 15 | 80-25 |  | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |  |  | RD 80-25 | 280
| 80-31 | 80-31 |  | 150-35 | 65-25 | [5 empty] | 16 | 80-31 |  | 25 | 33.4 | 2 | 38 |  |  | RD 80-31 | 315
| 100-20 | 100-20 |  | 200-35 | 65-31 | [5 empty] | 17 | 100-20 |  | 32 | 42.2 | 2 | 48 |  |  | RD 100-20 | 280
| 100-25 | 100-25 |  | 250-35 | 80-16 | [5 empty] | 18 | 100-25 |  | 40 | 48.3 | 2 | 57 |  |  | RD 100-25 | 280
| 100-31 | 100-31 |  |  | 80-20 | [5 empty] | 19 | 100-31 |  | 50 | 60.3 | 2 | 76 |  |  | RD 100-31 | 315
| 100-40 | 100-40 |  |  | 80-25 | [5 empty] | 20 | 100-40 |  | 65 | 73 | 2.5 | 95 |  |  | RD 100-40 | 355
| 125-25 | 125-25 |  |  | 80-31 | [5 empty] | 21 | 125-25 |  | 80 | 88.9 | 3 | 114 |  |  | RD 125-25 | 355
| 125-31 | 125-31 |  |  | 80-40 | [5 empty] | 22 | 125-31 |  | 100 | 114.3 | 3 | 152 |  |  | RD 125-31 | 355
| 125-40 | 125-40 |  |  | 100-20 | [5 empty] | 23 | 125-40 |  | 125 | 141.3 | 3 | 190 |  |  | RD 125-40 | 400
[5 empty] | 100-25 | [5 empty] | 24 |  |  | 150 | 168.3 | 3 | 229 |  |  | RG 32-16 | 160
[5 empty] | 100-31 | [5 empty] | 25 |  |  | 200 | 219.1 | 3 | 305 |  |  | RG 32-20 | 180
[5 empty] | 100-40 | [5 empty] | 26 |  |  | 250 | 273 | 3 | 381 |  |  | RG 40-16 | 160
[5 empty] | 125-25 | [5 empty] | 27 |  |  | 300 | 323.8 | 3 | 457 |  |  | RG 40-20 | 180
[5 empty] | 125-31 | [5 empty] | 28 |  |  | 350 | 355.6 | 3 | 533 |  |  | RG 50-16 | 180
[5 empty] | 125-40 | [5 empty] | 29 | [8 empty] | RG 50-20 | 200
[5 empty] | 150-31 | [5 empty] | 30 | [8 empty] | RG 50-25 | 225
[5 empty] | 150-40 | [5 empty] | 31 | [8 empty] | RG 65-16 | 200
[20 empty] | RG 65-20 | 225
[20 empty] | RG 65-25 | 250
[20 empty] | RG 65-31 | 280
[20 empty] | RG 80-16 | 225
[20 empty] | RG 80-20 | 250
[20 empty] | RG 80-25 | 280
[20 empty] | RG 80-31 | 315
[20 empty] | RG 100-20 | 280
[20 empty] | RG 100-25 | 280
[20 empty] | RG 100-31 | 315
[20 empty] | RG 100-40 | 355
[20 empty] | RG 125-25 | 355
[20 empty] | RG 125-31 | 355
[20 empty] | RG 125-40 | 400
[20 empty] | RB 65-20 | 225
[20 empty] | RB 80-20 | 250
[20 empty] | RB 80-25 | 280
[20 empty] | RB 80-31 | 315
[20 empty] | RB 100-25 | 280
[20 empty] | RB 125-25 | 355
[20 empty] | RB 125-31 | 355
[20 empty] | RB 125-40 | 400
[20 empty] | RB 150-31 | 400
[20 empty] | RB 150-35 | 400
[20 empty] | RB 200-35 | 450
[20 empty] | RB 200-45 | 500
[20 empty] | RB 250-35 | 500
[20 empty] | RB 250-45 | 560
[20 empty] | RB 300-45 | 600
[20 empty] | RC 32-16 | 160
[20 empty] | RC 32-20 | 180
[20 empty] | RC 50-16 | 180
[20 empty] | RC 50-20 | 200
[20 empty] | RC 50-25 | 225
[20 empty] | RC 65-20 | 225
[20 empty] | RC 80-20(S) | 250
[20 empty] | RC 80-25 | 280
[20 empty] | RC 80-31 | 315
[20 empty] | RC 100-25 | 280
[20 empty] | RC 125-25 | 355
[20 empty] | RC 125-31 | 355
[20 empty] | RC 150-31 | 400
[20 empty] | RC 150-35 | 400
[20 empty] | RC 200-35 | 450
[20 empty] | RC 250-35 | 500
[20 empty] | RN 32-12 | 140
[20 empty] | RN 32-16 | 160
[20 empty] | RN 32-20 | 180
[20 empty] | RN 40-12 | 140
[20 empty] | RN 40-16 | 160
[20 empty] | RN 40-20 | 180
[20 empty] | RN 40-25 | 225
[20 empty] | RN 50-12 | 160
[20 empty] | RN 50-16 | 180
[20 empty] | RN 50-20 | 200
[20 empty] | RN 50-25 | 225
[20 empty] | RN 65-12 | 180
[20 empty] | RN 65-16 | 200
[20 empty] | RN 65-20 | 225
[20 empty] | RN 65-25 | 250
[20 empty] | RN 65-31 | 280
[20 empty] | RN 80-16 | 225
[20 empty] | RN 80-20 | 250
[20 empty] | RN 80-25 | 280
[20 empty] | RN 80-31 | 315
[20 empty] | RN 80-40 | 355
[20 empty] | RN 100-20 | 280
[20 empty] | RN 100-25 | 280
[20 empty] | RN 100-31 | 315
[20 empty] | RN 100-40 | 355
[20 empty] | RN 125-25 | 355
[20 empty] | RN 125-31 | 355
[20 empty] | RN 125-40 | 400
[20 empty] | RN 150-31 | 400
[20 empty] | RN 150-40 | 450
Note on L4: Christian Carboni: altezza della presa manometro di aspirazione rispetto al terreno
Note on M4: Christian Carboni: altezza della presa manometro di mandata rispetto al terreno
Note on N4: Christian Carboni: altezza del trasduttore rispetto al pavimento
Note on O4: Christian Carboni: altezza dei manometri rispetto all'asse di aspirazione
Note on P4: Christian Carboni: altezza manometro rispetto al piano della presa pressione di mandata

## tabella coefficienti k
CONI DIVERGENTI (MANDATA) | [6 empty] | CONO CONVERGENTI (10°<a<30°)
| D1/D2 | [6 empty] | D1/D2
Angolo a |  | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2
| 8 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | a | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.17 | 0.26
| 16 | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.02
| 25 | 0.33 | 0.25 | 0.16 | 0.08 | 0.03

## Tabella Aria e Acqua
Proprietà dell'aria a pressione atmosferica | [7 empty] | Proprietà dell'acqua a pressione atmosferica | [7 empty] | Viscosità cinematica di alcuni fluidi (v) m²/s
T (°C) | β (1/K) | Cp (J/kgK) | λ (W/mK) | μ (kg/sm) | v (m²/s) | ρ (kg/m³) | Pr | T (°C) | β (1/K) | Cp (J/kgK) | λ (W/mK) | μ (kg/sm) | v (m²/s) | ρ (kg/m³) | Pr | T (°C) | Aria | Acqua | Benzina | Kerosene | Olio grezzo | Anidride carbonica | Idrogeno | Elio | Glicerina
-200 | 0.013699 | 1186 | 0.006886 | 4.997e-06 | 9.7865e-07 | 5.106 | 0.86065 | 0 | -0.08044 | 4229 | 0.561 | 0.001792 | 1.7922e-06 | 999.87 | 13.5087 | -200 | 9.78e-07 | [10 empty] | MASSA MOLARE | Cv (J/KgK) | Cp (J/KgK) | ρ (kg/m³)
-199 | 0.013514 | 1180.25 | 0.0069805 | 5.0783e-06 | 1.0069e-06 | 5.0433 | 0.85864 | 1 | 0.115 | 4224.9 | 0.5629 | 0.0017435 | 1.7437e-06 | 999.9025 | 13.086 | -199 | 1.006e-06 | [8 empty] | 1 | AZOTO | 28.01 | 743 | 1039 | 0.967
-198 | 0.013333 | 1174.5 | 0.0070749 | 5.1596e-06 | 1.036e-06 | 4.9805 | 0.85654 | 2 | 0.31045 | 4220.8 | 0.5648 | 0.001695 | 1.6951e-06 | 999.935 | 12.6669 | -198 | 1.035e-06 | [8 empty] | 2 | IDROGENO | 2.018 | 10183 | 14307 | 0.069
-197 | 0.013158 | 1168.75 | 0.0071693 | 5.2409e-06 | 1.0657e-06 | 4.9177 | 0.85437 | 3 | 0.50589 | 4216.7 | 0.5667 | 0.0016465 | 1.6466e-06 | 999.9675 | 12.2513 | -197 | 1.065e-06 | [8 empty] | 3 | CO | 28.01 | 744 | 1040 | 0.967
-196 | 0.012987 | 1163 | 0.0072638 | 5.3222e-06 | 1.0962e-06 | 4.855 | 0.85213 | 4 | 0.70134 | 4212.6 | 0.5686 | 0.001598 | 1.598e-06 | 1000 | 11.8391 | -196 | 1.096e-06 | [8 empty] | 4 | OSSIGENO | 32 | 658 | 918 | 1.106
-195 | 0.012821 | 1157.25 | 0.0073583 | 5.4035e-06 | 1.1275e-06 | 4.7923 | 0.84982 | 5 | 0.89678 | 4208.5 | 0.5705 | 0.0015495 | 1.5495e-06 | 999.99 | 11.4304 | -195 | 1.127e-06 | [8 empty] | 5 | ARIA | 28.97 | 718 | 1005 | 1
-194 | 0.012658 | 1151.5 | 0.0074527 | 5.4848e-06 | 1.1597e-06 | 4.7295 | 0.84744 | 6 | 1.0922 | 4204.4 | 0.5724 | 0.001501 | 1.5011e-06 | 999.938 | 11.0252 | -194 | 1.159e-06 | [8 empty] | 6 | CO2 | 44.01 | 657 | 846 | 1.529
-193 | 0.0125 | 1145.75 | 0.0075471 | 5.5661e-06 | 1.1927e-06 | 4.6668 | 0.845 | 7 | 1.2877 | 4200.3 | 0.5743 | 0.0014525 | 1.4527e-06 | 999.886 | 10.6233 | -193 | 1.192e-06 | [8 empty] | 7 | VAPOR ACQUEO | 18.02 | 1440 | 1900
-192 | 0.012346 | 1140 | 0.0076416 | 5.6474e-06 | 1.2266e-06 | 4.604 | 0.8425 | 8 | 1.4831 | 4196.2 | 0.5762 | 0.001404 | 1.4042e-06 | 999.834 | 10.2247 | -192 | 1.226e-06 | [8 empty] | 8 | ARGON | 39.948 | 312 | 520 | 1.38
-191 | 0.012195 | 1134.25 | 0.007736 | 5.7287e-06 | 1.2615e-06 | 4.5412 | 0.83993 | 9 | 1.6786 | 4192.1 | 0.5781 | 0.0013555 | 1.3558e-06 | 999.782 | 9.8294 | -191 | 1.261e-06 | [8 empty] | 9 | BUTANO | 58.124 | 1573 | 1716 | 2.113
-190 | 0.012048 | 1128.5 | 0.0078305 | 5.81e-06 | 1.2973e-06 | 4.4785 | 0.83731 | 10 | 1.874 | 4188 | 0.58 | 0.001307 | 1.3074e-06 | 999.73 | 9.4374 | -190 | 1.297e-06 | [8 empty] | 10 | ETANO | 30.07 | 1490 | 1766 | 1.049
-189 | 0.011905 | 1122.75 | 0.007925 | 5.8913e-06 | 1.3342e-06 | 4.4158 | 0.83464 | 11 | 1.8748 | 4187.5 | 0.58184 | 0.0012767 | 1.2772e-06 | 999.61 | 9.1884 | -189 | 1.334e-06 | [8 empty] | 11 | ETILENE | 28.054 | 1252 | 1548 | 0.978
-188 | 0.011765 | 1117 | 0.0080194 | 5.9726e-06 | 1.3721e-06 | 4.353 | 0.83191 | 12 | 1.8756 | 4187 | 0.58368 | 0.0012464 | 1.247e-06 | 999.49 | 8.941 | -188 | 1.372e-06 | [8 empty] | 12 | ELIO | 4.003 | 3115 | 5192 | 0.137
-187 | 0.011628 | 1111.25 | 0.0081139 | 6.0539e-06 | 1.4111e-06 | 4.2903 | 0.82913 | 13 | 1.8764 | 4186.5 | 0.58552 | 0.0012161 | 1.2169e-06 | 999.37 | 8.6952 | -187 | 1.411e-06 | [8 empty] | 13 | METANO | 16.04 | 1735 | 2253 | 0.555
-186 | 0.011494 | 1105.5 | 0.0082083 | 6.1352e-06 | 1.4513e-06 | 4.2275 | 0.82629 | 14 | 1.8772 | 4186 | 0.58736 | 0.0011858 | 1.1867e-06 | 999.25 | 8.451 | -186 | 1.451e-06 | [8 empty] | 14 | NEON | 20.183 | 618 | 1030 | 0.695
-185 | 0.011364 | 1099.75 | 0.0083027 | 6.2165e-06 | 1.4926e-06 | 4.1647 | 0.82341 | 15 | 1.878 | 4185.5 | 0.5892 | 0.0011555 | 1.1565e-06 | 999.13 | 8.2083 | -185 | 1.492e-06 | [8 empty] | 15 | PROPANO | 44.097 | 1491 | 1679 | 1.555
-184 | 0.011236 | 1094 | 0.0083972 | 6.2978e-06 | 1.5353e-06 | 4.102 | 0.82049 | 16 | 1.8788 | 4185 | 0.59104 | 0.0011252 | 1.1264e-06 | 998.904 | 7.9672 | -184 | 1.535e-06
-183 | 0.011111 | 1088.25 | 0.0084916 | 6.3791e-06 | 1.5793e-06 | 4.0393 | 0.81752 | 17 | 1.8796 | 4184.5 | 0.59288 | 0.0010949 | 1.0963e-06 | 998.678 | 7.7277 | -183 | 1.579e-06
-182 | 0.010989 | 1082.5 | 0.0085861 | 6.4604e-06 | 1.6246e-06 | 3.9765 | 0.8145 | 18 | 1.8804 | 4184 | 0.59472 | 0.0010646 | 1.0663e-06 | 998.452 | 7.4897 | -182 | 1.624e-06
-181 | 0.01087 | 1076.75 | 0.0086806 | 6.5417e-06 | 1.6715e-06 | 3.9137 | 0.81144 | 19 | 1.8812 | 4183.5 | 0.59656 | 0.0010343 | 1.0361e-06 | 998.226 | 7.2532 | -181 | 1.671e-06
-180 | 0.010753 | 1071 | 0.008775 | 6.623e-06 | 1.7198e-06 | 3.851 | 0.80835 | 20 | 1.882 | 4183 | 0.5984 | 0.001004 | 1.006e-06 | 998 | 7.0183 | -180 | 1.719e-06
-179 | 0.010638 | 1069.25 | 0.0088682 | 6.6916e-06 | 1.7541e-06 | 3.8148 | 0.8068 | 21 | 1.883 | 4183 | 0.6001 | 0.00098337 | 9.8554e-07 | 997.8 | 6.8546 | -179 | 1.754e-06
-178 | 0.010526 | 1067.5 | 0.0089615 | 6.7601e-06 | 1.7891e-06 | 3.7785 | 0.80527 | 22 | 1.884 | 4183 | 0.6018 | 0.00096274 | 9.6506e-07 | 997.6 | 6.6918 | -178 | 1.789e-06
-177 | 0.010417 | 1065.75 | 0.0090548 | 6.8287e-06 | 1.8247e-06 | 3.7422 | 0.80374 | 23 | 1.885 | 4183 | 0.6035 | 0.00094211 | 9.4457e-07 | 997.4 | 6.53 | -177 | 1.824e-06
-176 | 0.010309 | 1064 | 0.009148 | 6.8972e-06 | 1.8611e-06 | 3.706 | 0.80221 | 24 | 1.886 | 4183 | 0.6052 | 0.00092148 | 9.2407e-07 | 997.2 | 6.3691 | -176 | 1.861e-06
-175 | 0.010204 | 1062.25 | 0.0092412 | 6.9658e-06 | 1.8982e-06 | 3.6698 | 0.80069 | 25 | 1.887 | 4183 | 0.6069 | 0.00090085 | 9.0356e-07 | 997 | 6.209 | -175 | 1.898e-06
-174 | 0.010101 | 1060.5 | 0.0093345 | 7.0343e-06 | 1.936e-06 | 3.6335 | 0.79917 | 26 | 1.888 | 4183 | 0.6086 | 0.00088022 | 8.8305e-07 | 996.8 | 6.0499 | -174 | 1.935e-06
-173 | 0.01 | 1058.75 | 0.0094278 | 7.1029e-06 | 1.9745e-06 | 3.5972 | 0.79766 | 27 | 1.889 | 4183 | 0.6103 | 0.00085959 | 8.6252e-07 | 996.6 | 5.8916 | -173 | 1.974e-06
-172 | 0.009901 | 1057 | 0.009521 | 7.1714e-06 | 2.0139e-06 | 3.561 | 0.79615 | 28 | 1.89 | 4183 | 0.612 | 0.00083896 | 8.4199e-07 | 996.4 | 5.7343 | -172 | 2.013e-06
-171 | 0.0098039 | 1055.25 | 0.0096142 | 7.24e-06 | 2.054e-06 | 3.5248 | 0.79465 | 29 | 1.891 | 4183 | 0.6137 | 0.00081833 | 8.2145e-07 | 996.2 | 5.5778 | -171 | 2.054e-06
-170 | 0.0097087 | 1053.5 | 0.0097075 | 7.3085e-06 | 2.095e-06 | 3.4885 | 0.79315 | 30 | 1.892 | 4183 | 0.6154 | 0.0007977 | 8.009e-07 | 996 | 5.4221 | -170 | 2.095e-06
-169 | 0.0096154 | 1051.75 | 0.0098008 | 7.377e-06 | 2.1369e-06 | 3.4522 | 0.79165 | 31 | 1.8932 | 4183.4 | 0.61691 | 0.00078325 | 7.8671e-07 | 995.6 | 5.3114 | -169 | 2.136e-06
-168 | 0.0095238 | 1050 | 0.009894 | 7.4456e-06 | 2.1796e-06 | 3.416 | 0.79016 | 32 | 1.8944 | 4183.8 | 0.61842 | 0.0007688 | 7.7251e-07 | 995.2 | 5.2012 | -168 | 2.179e-06
-167 | 0.009434 | 1048.25 | 0.0099872 | 7.5141e-06 | 2.2233e-06 | 3.3798 | 0.78868 | 33 | 1.8956 | 4184.2 | 0.61993 | 0.00075435 | 7.5829e-07 | 994.8 | 5.0915 | -167 | 2.223e-06
-166 | 0.0093458 | 1046.5 | 0.01008 | 7.5827e-06 | 2.2679e-06 | 3.3435 | 0.78719 | 34 | 1.8968 | 4184.6 | 0.62144 | 0.0007399 | 7.4407e-07 | 994.4 | 4.9823 | -166 | 2.267e-06
-165 | 0.0092593 | 1044.75 | 0.010174 | 7.6513e-06 | 2.3135e-06 | 3.3072 | 0.78571 | 35 | 1.898 | 4185 | 0.62295 | 0.00072545 | 7.2983e-07 | 994 | 4.8736 | -165 | 2.313e-06
-164 | 0.0091743 | 1043 | 0.010267 | 7.7198e-06 | 2.3601e-06 | 3.271 | 0.78424 | 36 | 1.8992 | 4185.4 | 0.62446 | 0.000711 | 7.1558e-07 | 993.6 | 4.7654 | -164 | 2.36e-06
-163 | 0.0090909 | 1041.25 | 0.01036 | 7.7883e-06 | 2.4077e-06 | 3.2348 | 0.78276 | 37 | 1.9004 | 4185.8 | 0.62597 | 0.00069655 | 7.0132e-07 | 993.2 | 4.6578 | -163 | 2.407e-06
-162 | 0.009009 | 1039.5 | 0.010454 | 7.8569e-06 | 2.4564e-06 | 3.1985 | 0.78129 | 38 | 1.9016 | 4186.2 | 0.62748 | 0.0006821 | 6.8705e-07 | 992.8 | 4.5506 | -162 | 2.456e-06
-161 | 0.0089286 | 1037.75 | 0.010547 | 7.9255e-06 | 2.5063e-06 | 3.1622 | 0.77983 | 39 | 1.9028 | 4186.6 | 0.62899 | 0.00066765 | 6.7276e-07 | 992.4 | 4.4439 | -161 | 2.506e-06
-160 | 0.0088496 | 1036 | 0.01064 | 7.994e-06 | 2.5573e-06 | 3.126 | 0.77836 | 40 | 1.904 | 4187 | 0.6305 | 0.0006532 | 6.5847e-07 | 992 | 4.3377 | -160 | 2.557e-06
-159 | 0.0087719 | 1034.7 | 0.010731 | 8.059e-06 | 2.5983e-06 | 3.1016 | 0.77703 | 41 | 1.9055 | 4186.5 | 0.6318 | 0.00064259 | 6.4803e-07 | 991.6 | 4.258 | -159 | 2.598e-06
-158 | 0.0086957 | 1033.4 | 0.010823 | 8.124e-06 | 2.64e-06 | 3.0773 | 0.77569 | 42 | 1.907 | 4186 | 0.6331 | 0.00063198 | 6.3759e-07 | 991.2 | 4.1786 | -158 | 2.639e-06
-157 | 0.0086207 | 1032.1 | 0.010915 | 8.189e-06 | 2.6823e-06 | 3.053 | 0.77437 | 43 | 1.9085 | 4185.5 | 0.6344 | 0.00062137 | 6.2714e-07 | 990.8 | 4.0995 | -157 | 2.682e-06
-156 | 0.008547 | 1030.8 | 0.011006 | 8.254e-06 | 2.7254e-06 | 3.0286 | 0.77305 | 44 | 1.91 | 4185 | 0.6357 | 0.00061076 | 6.1668e-07 | 990.4 | 4.0208 | -156 | 2.725e-06
-155 | 0.0084746 | 1029.5 | 0.011097 | 8.319e-06 | 2.7691e-06 | 3.0042 | 0.77174 | 45 | 1.9115 | 4184.5 | 0.637 | 0.00060015 | 6.0621e-07 | 990 | 3.9424 | -155 | 2.769e-06
-154 | 0.0084034 | 1028.2 | 0.011189 | 8.384e-06 | 2.8135e-06 | 2.9799 | 0.77044 | 46 | 1.913 | 4184 | 0.6383 | 0.00058954 | 5.9574e-07 | 989.6 | 3.8644 | -154 | 2.813e-06
-153 | 0.0083333 | 1026.9 | 0.011281 | 8.449e-06 | 2.8587e-06 | 2.9555 | 0.76914 | 47 | 1.9145 | 4183.5 | 0.6396 | 0.00057893 | 5.8525e-07 | 989.2 | 3.7867 | -153 | 2.858e-06
-152 | 0.0082645 | 1025.6 | 0.011372 | 8.514e-06 | 2.9046e-06 | 2.9312 | 0.76785 | 48 | 1.916 | 4183 | 0.6409 | 0.00056832 | 5.7476e-07 | 988.8 | 3.7093 | -152 | 2.904e-06
-151 | 0.0081967 | 1024.3 | 0.011463 | 8.579e-06 | 2.9513e-06 | 2.9068 | 0.76656 | 49 | 1.9175 | 4182.5 | 0.6422 | 0.00055771 | 5.6426e-07 | 988.4 | 3.6322 | -151 | 2.951e-06
-150 | 0.0081301 | 1023 | 0.011555 | 8.644e-06 | 2.9988e-06 | 2.8825 | 0.76528 | 50 | 1.919 | 4182 | 0.6435 | 0.0005471 | 5.5374e-07 | 988 | 3.5555 | -150 | 2.998e-06
-149 | 0.0080645 | 1021.7 | 0.011647 | 8.709e-06 | 3.0471e-06 | 2.8581 | 0.76401 | 51 | 1.9208 | 4182.1 | 0.64458 | 0.00053905 | 5.4587e-07 | 987.5 | 3.4974 | -149 | 3.047e-06
-148 | 0.008 | 1020.4 | 0.011738 | 8.774e-06 | 3.0962e-06 | 2.8338 | 0.76274 | 52 | 1.9226 | 4182.2 | 0.64566 | 0.000531 | 5.3799e-07 | 987 | 3.4395 | -148 | 3.096e-06
-147 | 0.0079365 | 1019.1 | 0.011829 | 8.839e-06 | 3.1462e-06 | 2.8095 | 0.76147 | 53 | 1.9244 | 4182.3 | 0.64674 | 0.00052295 | 5.3011e-07 | 986.5 | 3.3818 | -147 | 3.146e-06
-146 | 0.007874 | 1017.8 | 0.011921 | 8.904e-06 | 3.197e-06 | 2.7851 | 0.76021 | 54 | 1.9262 | 4182.4 | 0.64782 | 0.0005149 | 5.2221e-07 | 986 | 3.3243 | -146 | 3.197e-06
-145 | 0.0078125 | 1016.5 | 0.012013 | 8.969e-06 | 3.2488e-06 | 2.7607 | 0.75896 | 55 | 1.928 | 4182.5 | 0.6489 | 0.00050685 | 5.1431e-07 | 985.5 | 3.2669 | -145 | 3.248e-06
-144 | 0.0077519 | 1015.2 | 0.012104 | 9.034e-06 | 3.3014e-06 | 2.7364 | 0.75771 | 56 | 1.9298 | 4182.6 | 0.64998 | 0.0004988 | 5.064e-07 | 985 | 3.2098 | -144 | 3.301e-06
-143 | 0.0076923 | 1013.9 | 0.012195 | 9.099e-06 | 3.355e-06 | 2.712 | 0.75647 | 57 | 1.9316 | 4182.7 | 0.65106 | 0.00049075 | 4.9848e-07 | 984.5 | 3.1528 | -143 | 3.355e-06
-142 | 0.0076336 | 1012.6 | 0.012287 | 9.164e-06 | 3.4096e-06 | 2.6877 | 0.75523 | 58 | 1.9334 | 4182.8 | 0.65214 | 0.0004827 | 4.9055e-07 | 984 | 3.096 | -142 | 3.409e-06
-141 | 0.0075758 | 1011.3 | 0.012379 | 9.229e-06 | 3.4652e-06 | 2.6633 | 0.75399 | 59 | 1.9352 | 4182.9 | 0.65322 | 0.00047465 | 4.8261e-07 | 983.5 | 3.0394 | -141 | 3.465e-06
-140 | 0.0075188 | 1010 | 0.01247 | 9.294e-06 | 3.5218e-06 | 2.639 | 0.75276 | 60 | 1.937 | 4183 | 0.6543 | 0.0004666 | 4.7467e-07 | 983 | 2.983 | -140 | 3.521e-06
-139 | 0.0074627 | 1010.2 | 0.012559 | 9.3568e-06 | 3.5694e-06 | 2.6214 | 0.7526 | 61 | 1.9391 | 4183.4 | 0.6555 | 0.00046035 | 4.6855e-07 | 982.5 | 2.938 | -139 | 3.569e-06
-138 | 0.0074074 | 1010.4 | 0.012649 | 9.4196e-06 | 3.6176e-06 | 2.6038 | 0.75244 | 62 | 1.9412 | 4183.8 | 0.6567 | 0.0004541 | 4.6242e-07 | 982 | 2.893 | -138 | 3.617e-06
-137 | 0.0073529 | 1010.6 | 0.012738 | 9.4824e-06 | 3.6665e-06 | 2.5862 | 0.75228 | 63 | 1.9433 | 4184.2 | 0.6579 | 0.00044785 | 4.5629e-07 | 981.5 | 2.8483 | -137 | 3.666e-06
-136 | 0.0072993 | 1010.8 | 0.012828 | 9.5452e-06 | 3.7161e-06 | 2.5686 | 0.75213 | 64 | 1.9454 | 4184.6 | 0.6591 | 0.0004416 | 4.5015e-07 | 981 | 2.8037 | -136 | 3.716e-06
-135 | 0.0072464 | 1011 | 0.012918 | 9.608e-06 | 3.7664e-06 | 2.551 | 0.75198 | 65 | 1.9475 | 4185 | 0.6603 | 0.00043535 | 4.4401e-07 | 980.5 | 2.7593 | -135 | 3.766e-06
-134 | 0.0071942 | 1011.2 | 0.013007 | 9.6708e-06 | 3.8173e-06 | 2.5334 | 0.75183 | 66 | 1.9496 | 4185.4 | 0.6615 | 0.0004291 | 4.3786e-07 | 980 | 2.715 | -134 | 3.817e-06
-133 | 0.0071429 | 1011.4 | 0.013097 | 9.7336e-06 | 3.869e-06 | 2.5158 | 0.75169 | 67 | 1.9517 | 4185.8 | 0.6627 | 0.00042285 | 4.317e-07 | 979.5 | 2.6708 | -133 | 3.868e-06
-132 | 0.0070922 | 1011.6 | 0.013186 | 9.7964e-06 | 3.9214e-06 | 2.4982 | 0.75156 | 68 | 1.9538 | 4186.2 | 0.6639 | 0.0004166 | 4.2554e-07 | 979 | 2.6269 | -132 | 3.921e-06
-131 | 0.0070423 | 1011.8 | 0.013276 | 9.8592e-06 | 3.9745e-06 | 2.4806 | 0.75142 | 69 | 1.9559 | 4186.6 | 0.6651 | 0.00041035 | 4.1937e-07 | 978.5 | 2.583 | -131 | 3.974e-06
-130 | 0.006993 | 1012 | 0.013365 | 9.922e-06 | 4.0284e-06 | 2.463 | 0.7513 | 70 | 1.958 | 4187 | 0.6663 | 0.0004041 | 4.1319e-07 | 978 | 2.5393 | -130 | 4.028e-06
-129 | 0.0069444 | 1012.2 | 0.013454 | 9.9848e-06 | 4.0831e-06 | 2.4454 | 0.75117 | 71 | 1.9605 | 4187.7 | 0.66667 | 0.00039914 | 4.0837e-07 | 977.4 | 2.5072 | -129 | 4.083e-06
-128 | 0.0068966 | 1012.4 | 0.013544 | 1.0048e-05 | 4.1386e-06 | 2.4278 | 0.75105 | 72 | 1.963 | 4188.4 | 0.66704 | 0.00039418 | 4.0354e-07 | 976.8 | 2.4751 | -128 | 4.138e-06
-127 | 0.0068493 | 1012.6 | 0.013633 | 1.011e-05 | 4.1948e-06 | 2.4102 | 0.75093 | 73 | 1.9655 | 4189.1 | 0.66741 | 0.00038922 | 3.9871e-07 | 976.2 | 2.443 | -127 | 4.194e-06
-126 | 0.0068027 | 1012.8 | 0.013723 | 1.0173e-05 | 4.2519e-06 | 2.3926 | 0.75081 | 74 | 1.968 | 4189.8 | 0.66778 | 0.00038426 | 3.9387e-07 | 975.6 | 2.4109 | -126 | 4.251e-06
-125 | 0.0067568 | 1013 | 0.013813 | 1.0236e-05 | 4.3099e-06 | 2.375 | 0.7507 | 75 | 1.9705 | 4190.5 | 0.66815 | 0.0003793 | 3.8903e-07 | 975 | 2.3789 | -125 | 4.309e-06
-124 | 0.0067114 | 1013.2 | 0.013902 | 1.0299e-05 | 4.3687e-06 | 2.3574 | 0.75059 | 76 | 1.973 | 4191.2 | 0.66852 | 0.00037434 | 3.8417e-07 | 974.4 | 2.3469 | -124 | 4.368e-06
-123 | 0.0066667 | 1013.4 | 0.013992 | 1.0362e-05 | 4.4284e-06 | 2.3398 | 0.75049 | 77 | 1.9755 | 4191.9 | 0.66889 | 0.00036938 | 3.7932e-07 | 973.8 | 2.3149 | -123 | 4.428e-06
-122 | 0.0066225 | 1013.6 | 0.014081 | 1.0424e-05 | 4.489e-06 | 2.3222 | 0.75039 | 78 | 1.978 | 4192.6 | 0.66926 | 0.00036442 | 3.7446e-07 | 973.2 | 2.2829 | -122 | 4.489e-06
-121 | 0.0065789 | 1013.8 | 0.014171 | 1.0487e-05 | 4.5506e-06 | 2.3046 | 0.75029 | 79 | 1.9805 | 4193.3 | 0.66963 | 0.00035946 | 3.6959e-07 | 972.6 | 2.251 | -121 | 4.55e-06
-120 | 0.0065359 | 1014 | 0.01426 | 1.055e-05 | 4.613e-06 | 2.287 | 0.75019 | 80 | 1.983 | 4194 | 0.67 | 0.0003545 | 3.6471e-07 | 972 | 2.2191 | -120 | 4.613e-06
-119 | 0.0064935 | 1013.85 | 0.014348 | 1.0611e-05 | 4.667e-06 | 2.2736 | 0.74979 | 81 | 1.9858 | 4195 | 0.67053 | 0.0003505 | 3.6086e-07 | 971.3 | 2.1928 | -119 | 4.667e-06
-118 | 0.0064516 | 1013.7 | 0.014436 | 1.0672e-05 | 4.7217e-06 | 2.2602 | 0.74939 | 82 | 1.9886 | 4196 | 0.67106 | 0.0003465 | 3.57e-07 | 970.6 | 2.1666 | -118 | 4.721e-06
-117 | 0.0064103 | 1013.55 | 0.014524 | 1.0733e-05 | 4.777e-06 | 2.2468 | 0.749 | 83 | 1.9914 | 4197 | 0.67159 | 0.0003425 | 3.5313e-07 | 969.9 | 2.1404 | -117 | 4.777e-06
-116 | 0.0063694 | 1013.4 | 0.014612 | 1.0794e-05 | 4.833e-06 | 2.2334 | 0.74861 | 84 | 1.9942 | 4198 | 0.67212 | 0.0003385 | 3.4926e-07 | 969.2 | 2.1142 | -116 | 4.832e-06
-115 | 0.0063291 | 1013.25 | 0.0147 | 1.0855e-05 | 4.8896e-06 | 2.22 | 0.74822 | 85 | 1.997 | 4199 | 0.67265 | 0.0003345 | 3.4538e-07 | 968.5 | 2.0881 | -115 | 4.889e-06
-114 | 0.0062893 | 1013.1 | 0.014788 | 1.0916e-05 | 4.947e-06 | 2.2066 | 0.74784 | 86 | 1.9998 | 4200 | 0.67318 | 0.0003305 | 3.415e-07 | 967.8 | 2.062 | -114 | 4.946e-06
-113 | 0.00625 | 1012.95 | 0.014876 | 1.0977e-05 | 5.005e-06 | 2.1932 | 0.74746 | 87 | 2.0026 | 4201 | 0.67371 | 0.0003265 | 3.3761e-07 | 967.1 | 2.0359 | -113 | 5.005e-06
-112 | 0.0062112 | 1012.8 | 0.014964 | 1.1038e-05 | 5.0638e-06 | 2.1798 | 0.74708 | 88 | 2.0054 | 4202 | 0.67424 | 0.0003225 | 3.3371e-07 | 966.4 | 2.0099 | -112 | 5.063e-06
-111 | 0.0061728 | 1012.65 | 0.015052 | 1.1099e-05 | 5.1232e-06 | 2.1664 | 0.7467 | 89 | 2.0082 | 4203 | 0.67477 | 0.0003185 | 3.2981e-07 | 965.7 | 1.9839 | -111 | 5.123e-06
-110 | 0.006135 | 1012.5 | 0.01514 | 1.116e-05 | 5.1835e-06 | 2.153 | 0.74633 | 90 | 2.011 | 4204 | 0.6753 | 0.0003145 | 3.2591e-07 | 965 | 1.9579 | -110 | 5.183e-06
-109 | 0.0060976 | 1012.35 | 0.015228 | 1.1221e-05 | 5.2444e-06 | 2.1396 | 0.74597 | 91 | 2.0143 | 4205.3 | 0.67568 | 0.00031124 | 3.2276e-07 | 964.3 | 1.9371 | -109 | 5.244e-06
-108 | 0.0060606 | 1012.2 | 0.015316 | 1.1282e-05 | 5.3062e-06 | 2.1262 | 0.7456 | 92 | 2.0176 | 4206.6 | 0.67606 | 0.00030798 | 3.1961e-07 | 963.6 | 1.9163 | -108 | 5.306e-06
-107 | 0.0060241 | 1012.05 | 0.015404 | 1.1343e-05 | 5.3687e-06 | 2.1128 | 0.74524 | 93 | 2.0209 | 4207.9 | 0.67644 | 0.00030472 | 3.1646e-07 | 962.9 | 1.8956 | -107 | 5.368e-06
-106 | 0.005988 | 1011.9 | 0.015492 | 1.1404e-05 | 5.432e-06 | 2.0994 | 0.74488 | 94 | 2.0242 | 4209.2 | 0.67682 | 0.00030146 | 3.133e-07 | 962.2 | 1.8748 | -106 | 5.432e-06
-105 | 0.0059524 | 1011.75 | 0.01558 | 1.1465e-05 | 5.4962e-06 | 2.086 | 0.74453 | 95 | 2.0275 | 4210.5 | 0.6772 | 0.0002982 | 3.1014e-07 | 961.5 | 1.8541 | -105 | 5.496e-06
-104 | 0.0059172 | 1011.6 | 0.015668 | 1.1526e-05 | 5.5611e-06 | 2.0726 | 0.74417 | 96 | 2.0308 | 4211.8 | 0.67758 | 0.00029494 | 3.0697e-07 | 960.8 | 1.8333 | -104 | 5.561e-06
-103 | 0.0058824 | 1011.45 | 0.015756 | 1.1587e-05 | 5.6269e-06 | 2.0592 | 0.74382 | 97 | 2.0341 | 4213.1 | 0.67796 | 0.00029168 | 3.038e-07 | 960.1 | 1.8126 | -103 | 5.626e-06
-102 | 0.005848 | 1011.3 | 0.015844 | 1.1648e-05 | 5.6936e-06 | 2.0458 | 0.74348 | 98 | 2.0374 | 4214.4 | 0.67834 | 0.00028842 | 3.0063e-07 | 959.4 | 1.7919 | -102 | 5.693e-06
-101 | 0.005814 | 1011.15 | 0.015932 | 1.1709e-05 | 5.7612e-06 | 2.0324 | 0.74313 | 99 | 2.0407 | 4215.7 | 0.67872 | 0.00028516 | 2.9744e-07 | 958.7 | 1.7712 | -101 | 5.761e-06
-100 | 0.0057803 | 1011 | 0.01602 | 1.177e-05 | 5.8296e-06 | 2.019 | 0.74279 | 100 | 2.044 | 4217 | 0.6791 | 0.0002819 | 2.9426e-07 | 958 | 1.7505 | -100 | 5.829e-06
-99 | 0.0057471 | 1010.9 | 0.016106 | 1.1829e-05 | 5.8895e-06 | 2.0084 | 0.74242 | [8 empty] | -99 | 5.889e-06
-98 | 0.0057143 | 1010.8 | 0.016192 | 1.1887e-05 | 5.95e-06 | 1.9978 | 0.74206 | [8 empty] | -98 | 5.95e-06
-97 | 0.0056818 | 1010.7 | 0.016278 | 1.1946e-05 | 6.0112e-06 | 1.9872 | 0.7417 | [8 empty] | -97 | 6.011e-06
-96 | 0.0056497 | 1010.6 | 0.016364 | 1.2004e-05 | 6.0731e-06 | 1.9766 | 0.74134 | [8 empty] | -96 | 6.073e-06
-95 | 0.005618 | 1010.5 | 0.01645 | 1.2063e-05 | 6.1356e-06 | 1.966 | 0.74098 | [8 empty] | -95 | 6.135e-06
-94 | 0.0055866 | 1010.4 | 0.016536 | 1.2121e-05 | 6.1987e-06 | 1.9554 | 0.74063 | [8 empty] | -94 | 6.198e-06
-93 | 0.0055556 | 1010.3 | 0.016622 | 1.218e-05 | 6.2626e-06 | 1.9448 | 0.74028 | [8 empty] | -93 | 6.262e-06
-92 | 0.0055249 | 1010.2 | 0.016708 | 1.2238e-05 | 6.3272e-06 | 1.9342 | 0.73993 | [8 empty] | -92 | 6.327e-06
-91 | 0.0054945 | 1010.1 | 0.016794 | 1.2296e-05 | 6.3924e-06 | 1.9236 | 0.73959 | [8 empty] | -91 | 6.392e-06
-90 | 0.0054645 | 1010 | 0.01688 | 1.2355e-05 | 6.4584e-06 | 1.913 | 0.73925 | [8 empty] | -90 | 6.458e-06
-89 | 0.0054348 | 1009.9 | 0.016966 | 1.2414e-05 | 6.5252e-06 | 1.9024 | 0.73891 | [8 empty] | -89 | 6.525e-06
-88 | 0.0054054 | 1009.8 | 0.017052 | 1.2472e-05 | 6.5927e-06 | 1.8918 | 0.73858 | [8 empty] | -88 | 6.592e-06
-87 | 0.0053763 | 1009.7 | 0.017138 | 1.253e-05 | 6.6609e-06 | 1.8812 | 0.73825 | [8 empty] | -87 | 6.66e-06
-86 | 0.0053476 | 1009.6 | 0.017224 | 1.2589e-05 | 6.7299e-06 | 1.8706 | 0.73792 | [8 empty] | -86 | 6.729e-06
-85 | 0.0053191 | 1009.5 | 0.01731 | 1.2648e-05 | 6.7997e-06 | 1.86 | 0.73759 | [8 empty] | -85 | 6.799e-06
-84 | 0.005291 | 1009.4 | 0.017396 | 1.2706e-05 | 6.8703e-06 | 1.8494 | 0.73726 | [8 empty] | -84 | 6.87e-06
-83 | 0.0052632 | 1009.3 | 0.017482 | 1.2764e-05 | 6.9418e-06 | 1.8388 | 0.73694 | [8 empty] | -83 | 6.941e-06
-82 | 0.0052356 | 1009.2 | 0.017568 | 1.2823e-05 | 7.014e-06 | 1.8282 | 0.73662 | [8 empty] | -82 | 7.014e-06
-81 | 0.0052083 | 1009.1 | 0.017654 | 1.2882e-05 | 7.0871e-06 | 1.8176 | 0.7363 | [8 empty] | -81 | 7.087e-06
-80 | 0.0051813 | 1009 | 0.01774 | 1.294e-05 | 7.161e-06 | 1.807 | 0.73599 | [8 empty] | -80 | 7.161e-06
-79 | 0.0051546 | 1008.9 | 0.017823 | 1.2996e-05 | 7.2265e-06 | 1.7984 | 0.73567 | [8 empty] | -79 | 7.226e-06
-78 | 0.0051282 | 1008.8 | 0.017907 | 1.3053e-05 | 7.2926e-06 | 1.7899 | 0.73535 | [8 empty] | -78 | 7.292e-06
-77 | 0.005102 | 1008.7 | 0.01799 | 1.311e-05 | 7.3593e-06 | 1.7813 | 0.73503 | [8 empty] | -77 | 7.359e-06
-76 | 0.0050761 | 1008.6 | 0.018074 | 1.3166e-05 | 7.4267e-06 | 1.7728 | 0.73471 | [8 empty] | -76 | 7.426e-06
-75 | 0.0050505 | 1008.5 | 0.018158 | 1.3223e-05 | 7.4947e-06 | 1.7642 | 0.7344 | [8 empty] | -75 | 7.494e-06
-74 | 0.0050251 | 1008.4 | 0.018241 | 1.3279e-05 | 7.5634e-06 | 1.7557 | 0.73409 | [8 empty] | -74 | 7.563e-06
-73 | 0.005 | 1008.3 | 0.018325 | 1.3335e-05 | 7.6327e-06 | 1.7471 | 0.73378 | [8 empty] | -73 | 7.632e-06
-72 | 0.0049751 | 1008.2 | 0.018408 | 1.3392e-05 | 7.7027e-06 | 1.7386 | 0.73348 | [8 empty] | -72 | 7.702e-06
-71 | 0.0049505 | 1008.1 | 0.018492 | 1.3449e-05 | 7.7735e-06 | 1.73 | 0.73317 | [8 empty] | -71 | 7.773e-06
-70 | 0.0049261 | 1008 | 0.018575 | 1.3505e-05 | 7.8449e-06 | 1.7215 | 0.73287 | [8 empty] | -70 | 7.844e-06
-69 | 0.004902 | 1007.9 | 0.018658 | 1.3562e-05 | 7.917e-06 | 1.7129 | 0.73257 | [8 empty] | -69 | 7.917e-06
-68 | 0.004878 | 1007.8 | 0.018742 | 1.3618e-05 | 7.9899e-06 | 1.7044 | 0.73227 | [8 empty] | -68 | 7.989e-06
-67 | 0.0048544 | 1007.7 | 0.018825 | 1.3675e-05 | 8.0635e-06 | 1.6958 | 0.73197 | [8 empty] | -67 | 8.063e-06
-66 | 0.0048309 | 1007.6 | 0.018909 | 1.3731e-05 | 8.1379e-06 | 1.6873 | 0.73168 | [8 empty] | -66 | 8.137e-06
-65 | 0.0048077 | 1007.5 | 0.018992 | 1.3787e-05 | 8.213e-06 | 1.6787 | 0.73139 | [8 empty] | -65 | 8.212e-06
-64 | 0.0047847 | 1007.4 | 0.019076 | 1.3844e-05 | 8.2888e-06 | 1.6702 | 0.7311 | [8 empty] | -64 | 8.288e-06
-63 | 0.0047619 | 1007.3 | 0.019159 | 1.3901e-05 | 8.3655e-06 | 1.6616 | 0.73081 | [8 empty] | -63 | 8.365e-06
-62 | 0.0047393 | 1007.2 | 0.019243 | 1.3957e-05 | 8.4429e-06 | 1.6531 | 0.73052 | [8 empty] | -62 | 8.442e-06
-61 | 0.004717 | 1007.1 | 0.019326 | 1.4014e-05 | 8.5212e-06 | 1.6445 | 0.73024 | [8 empty] | -61 | 8.521e-06
-60 | 0.0046948 | 1007 | 0.01941 | 1.407e-05 | 8.6002e-06 | 1.636 | 0.72996 | [8 empty] | -60 | 8.6e-06
-59 | 0.0046729 | 1007 | 0.019492 | 1.4151e-05 | 8.6875e-06 | 1.6289 | 0.73112 | [8 empty] | -59 | 8.687e-06
-58 | 0.0046512 | 1007 | 0.019573 | 1.4233e-05 | 8.7755e-06 | 1.6219 | 0.73227 | [8 empty] | -58 | 8.775e-06
-57 | 0.0046296 | 1007 | 0.019654 | 1.4314e-05 | 8.8643e-06 | 1.6148 | 0.7334 | [8 empty] | -57 | 8.864e-06
-56 | 0.0046083 | 1007 | 0.019736 | 1.4396e-05 | 8.9538e-06 | 1.6078 | 0.73453 | [8 empty] | -56 | 8.953e-06
-55 | 0.0045872 | 1007 | 0.019818 | 1.4477e-05 | 9.0442e-06 | 1.6007 | 0.73565 | [8 empty] | -55 | 9.044e-06
-54 | 0.0045662 | 1007 | 0.019899 | 1.4559e-05 | 9.1353e-06 | 1.5937 | 0.73677 | [8 empty] | -54 | 9.135e-06
-53 | 0.0045455 | 1007 | 0.01998 | 1.464e-05 | 9.2273e-06 | 1.5866 | 0.73787 | [8 empty] | -53 | 9.227e-06
-52 | 0.0045249 | 1007 | 0.020062 | 1.4722e-05 | 9.3201e-06 | 1.5796 | 0.73896 | [8 empty] | -52 | 9.32e-06
-51 | 0.0045045 | 1007 | 0.020144 | 1.4803e-05 | 9.4137e-06 | 1.5725 | 0.74005 | [8 empty] | -51 | 9.413e-06
-50 | 0.0044843 | 1007 | 0.020225 | 1.4885e-05 | 9.5081e-06 | 1.5655 | 0.74112 | [8 empty] | -50 | 9.508e-06
-49 | 0.0044643 | 1007 | 0.020306 | 1.4966e-05 | 9.6035e-06 | 1.5585 | 0.74219 | [8 empty] | -49 | 9.603e-06
-48 | 0.0044444 | 1007 | 0.020388 | 1.5048e-05 | 9.6996e-06 | 1.5514 | 0.74325 | [8 empty] | -48 | 9.699e-06
-47 | 0.0044248 | 1007 | 0.02047 | 1.5129e-05 | 9.7967e-06 | 1.5444 | 0.7443 | [8 empty] | -47 | 9.796e-06
-46 | 0.0044053 | 1007 | 0.020551 | 1.5211e-05 | 9.8946e-06 | 1.5373 | 0.74534 | [8 empty] | -46 | 9.894e-06
-45 | 0.004386 | 1007 | 0.020632 | 1.5292e-05 | 9.9935e-06 | 1.5303 | 0.74637 | [8 empty] | -45 | 9.993e-06
-44 | 0.0043668 | 1007 | 0.020714 | 1.5374e-05 | 1.0093e-05 | 1.5232 | 0.7474 | [8 empty] | -44 | 1.0093e-05
-43 | 0.0043478 | 1007 | 0.020796 | 1.5455e-05 | 1.0194e-05 | 1.5162 | 0.74842 | [8 empty] | -43 | 1.0193e-05
-42 | 0.004329 | 1007 | 0.020877 | 1.5537e-05 | 1.0296e-05 | 1.5091 | 0.74943 | [8 empty] | -42 | 1.0295e-05
-41 | 0.0043103 | 1007 | 0.020958 | 1.5618e-05 | 1.0398e-05 | 1.5021 | 0.75043 | [8 empty] | -41 | 1.0398e-05
-40 | 0.0042918 | 1007 | 0.02104 | 1.57e-05 | 1.0502e-05 | 1.495 | 0.75142 | [8 empty] | -40 | 1.0501e-05
-39 | 0.0042735 | 1007 | 0.021119 | 1.5726e-05 | 1.0561e-05 | 1.4891 | 0.74983 | [8 empty] | -39 | 1.056e-05
-38 | 0.0042553 | 1007 | 0.021199 | 1.5752e-05 | 1.062e-05 | 1.4832 | 0.74826 | [8 empty] | -38 | 1.062e-05
-37 | 0.0042373 | 1007 | 0.021278 | 1.5778e-05 | 1.068e-05 | 1.4773 | 0.74669 | [8 empty] | -37 | 1.068e-05
-36 | 0.0042194 | 1007 | 0.021358 | 1.5804e-05 | 1.0741e-05 | 1.4714 | 0.74514 | [8 empty] | -36 | 1.074e-05
-35 | 0.0042017 | 1007 | 0.021437 | 1.583e-05 | 1.0802e-05 | 1.4655 | 0.74359 | [8 empty] | -35 | 1.0801e-05
-34 | 0.0041841 | 1007 | 0.021517 | 1.5856e-05 | 1.0863e-05 | 1.4596 | 0.74206 | [8 empty] | -34 | 1.0863e-05
-33 | 0.0041667 | 1007 | 0.021597 | 1.5882e-05 | 1.0925e-05 | 1.4537 | 0.74054 | [8 empty] | -33 | 1.0925e-05
-32 | 0.0041494 | 1007 | 0.021676 | 1.5908e-05 | 1.0988e-05 | 1.4478 | 0.73904 | [8 empty] | -32 | 1.0987e-05
-31 | 0.0041322 | 1007 | 0.021756 | 1.5934e-05 | 1.1051e-05 | 1.4419 | 0.73754 | [8 empty] | -31 | 1.105e-05
-30 | 0.0041152 | 1007 | 0.021835 | 1.596e-05 | 1.1114e-05 | 1.436 | 0.73605 | [8 empty] | -30 | 1.1114e-05
-29 | 0.0040984 | 1006.95 | 0.021914 | 1.5986e-05 | 1.1178e-05 | 1.4301 | 0.73454 | [8 empty] | -29 | 1.1178e-05
-28 | 0.0040816 | 1006.9 | 0.021994 | 1.6012e-05 | 1.1243e-05 | 1.4242 | 0.73304 | [8 empty] | -28 | 1.1242e-05
-27 | 0.004065 | 1006.85 | 0.022073 | 1.6038e-05 | 1.1308e-05 | 1.4183 | 0.73155 | [8 empty] | -27 | 1.1307e-05
-26 | 0.0040486 | 1006.8 | 0.022153 | 1.6064e-05 | 1.1374e-05 | 1.4124 | 0.73007 | [8 empty] | -26 | 1.1373e-05
-25 | 0.0040323 | 1006.75 | 0.022233 | 1.609e-05 | 1.144e-05 | 1.4065 | 0.7286 | [8 empty] | -25 | 1.1439e-05
-24 | 0.0040161 | 1006.7 | 0.022312 | 1.6116e-05 | 1.1506e-05 | 1.4006 | 0.72714 | [8 empty] | -24 | 1.1506e-05
-23 | 0.004 | 1006.65 | 0.022392 | 1.6142e-05 | 1.1574e-05 | 1.3947 | 0.72569 | [8 empty] | -23 | 1.1573e-05
-22 | 0.0039841 | 1006.6 | 0.022471 | 1.6168e-05 | 1.1642e-05 | 1.3888 | 0.72425 | [8 empty] | -22 | 1.1641e-05
-21 | 0.0039683 | 1006.55 | 0.022551 | 1.6194e-05 | 1.171e-05 | 1.3829 | 0.72283 | [8 empty] | -21 | 1.171e-05
-20 | 0.0039526 | 1007 | 0.02263 | 1.622e-05 | 1.1779e-05 | 1.377 | 0.72176 | [8 empty] | -20 | 1.1779e-05
-19 | 0.003937 | 1006.95 | 0.022708 | 1.6271e-05 | 1.186e-05 | 1.3719 | 0.72153 | [8 empty] | -19 | 1.186e-05
-18 | 0.0039216 | 1006.9 | 0.022785 | 1.6322e-05 | 1.1942e-05 | 1.3668 | 0.72129 | [8 empty] | -18 | 1.1941e-05
-17 | 0.0039062 | 1006.85 | 0.022863 | 1.6373e-05 | 1.2024e-05 | 1.3617 | 0.72106 | [8 empty] | -17 | 1.2023e-05
-16 | 0.0038911 | 1006.8 | 0.02294 | 1.6424e-05 | 1.2107e-05 | 1.3566 | 0.72082 | [8 empty] | -16 | 1.2106e-05
-15 | 0.003876 | 1006.75 | 0.023017 | 1.6475e-05 | 1.219e-05 | 1.3515 | 0.72059 | [8 empty] | -15 | 1.219e-05
-14 | 0.003861 | 1006.7 | 0.023095 | 1.6526e-05 | 1.2274e-05 | 1.3464 | 0.72036 | [8 empty] | -14 | 1.2274e-05
-13 | 0.0038462 | 1006.65 | 0.023173 | 1.6577e-05 | 1.2359e-05 | 1.3413 | 0.72013 | [8 empty] | -13 | 1.2358e-05
-12 | 0.0038314 | 1006.6 | 0.02325 | 1.6628e-05 | 1.2444e-05 | 1.3362 | 0.7199 | [8 empty] | -12 | 1.2444e-05
-11 | 0.0038168 | 1006.55 | 0.023328 | 1.6679e-05 | 1.253e-05 | 1.3311 | 0.71968 | [8 empty] | -11 | 1.253e-05
-10 | 0.0038023 | 1006 | 0.023405 | 1.673e-05 | 1.2617e-05 | 1.326 | 0.71909 | [8 empty] | -10 | 1.2616e-05
-9 | 0.0037879 | 1006.05 | 0.023482 | 1.6781e-05 | 1.2704e-05 | 1.3209 | 0.71894 | [8 empty] | -9 | 1.2704e-05
-8 | 0.0037736 | 1006.1 | 0.02356 | 1.6832e-05 | 1.2792e-05 | 1.3158 | 0.71879 | [8 empty] | -8 | 1.2792e-05
-7 | 0.0037594 | 1006.15 | 0.023637 | 1.6883e-05 | 1.2881e-05 | 1.3107 | 0.71864 | [8 empty] | -7 | 1.288e-05
-6 | 0.0037453 | 1006.2 | 0.023715 | 1.6934e-05 | 1.297e-05 | 1.3056 | 0.71849 | [8 empty] | -6 | 1.297e-05
-5 | 0.0037313 | 1006.25 | 0.023793 | 1.6985e-05 | 1.306e-05 | 1.3005 | 0.71834 | [8 empty] | -5 | 1.306e-05
-4 | 0.0037175 | 1006.3 | 0.02387 | 1.7036e-05 | 1.3151e-05 | 1.2954 | 0.7182 | [8 empty] | -4 | 1.3151e-05
-3 | 0.0037037 | 1006.35 | 0.023948 | 1.7087e-05 | 1.3243e-05 | 1.2903 | 0.71805 | [8 empty] | -3 | 1.3242e-05
-2 | 0.00369 | 1006.4 | 0.024025 | 1.7138e-05 | 1.3335e-05 | 1.2852 | 0.71791 | [8 empty] | -2 | 1.3334e-05
-1 | 0.0036765 | 1006.45 | 0.024102 | 1.7189e-05 | 1.3428e-05 | 1.2801 | 0.71776 | [8 empty] | -1 | 1.3427e-05
0 | 0.003663 | 1006 | 0.02418 | 1.724e-05 | 1.3522e-05 | 1.275 | 0.71726 | [9 empty] | 1.3521e-05 | 1.7922e-06 | 6.019e-07 | 3.824e-06 | 1.842e-05 | 6.676e-06 | 9.6839e-05 | 0.00011667
1 | 0.0036496 | 1006.05 | 0.024255 | 1.729e-05 | 1.3607e-05 | 1.2706 | 0.71714 | [8 empty] | 1 | 1.3607e-05 | 1.7437e-06 | 5.926e-07 | 3.7405e-06 | 1.7777e-05 | 6.7107e-06 | 9.8273e-05 | 0.00011818
2 | 0.0036364 | 1006.1 | 0.024331 | 1.734e-05 | 1.3693e-05 | 1.2663 | 0.71702 | [8 empty] | 2 | 1.3693e-05 | 1.6951e-06 | 5.833e-07 | 3.657e-06 | 1.7134e-05 | 6.7454e-06 | 9.9708e-05 | 0.00011968
3 | 0.0036232 | 1006.15 | 0.024407 | 1.739e-05 | 1.378e-05 | 1.2619 | 0.7169 | [8 empty] | 3 | 1.378e-05 | 1.6466e-06 | 5.74e-07 | 3.5735e-06 | 1.6491e-05 | 6.7801e-06 | 0.00010114 | 0.00012119
4 | 0.0036101 | 1006.2 | 0.024482 | 1.744e-05 | 1.3868e-05 | 1.2576 | 0.71678 | [8 empty] | 4 | 1.3867e-05 | 1.598e-06 | 5.647e-07 | 3.49e-06 | 1.5848e-05 | 6.8148e-06 | 0.00010258 | 0.0001227
5 | 0.0035971 | 1006.25 | 0.024557 | 1.749e-05 | 1.3956e-05 | 1.2532 | 0.71666 | [8 empty] | 5 | 1.3955e-05 | 1.5495e-06 | 5.554e-07 | 3.4065e-06 | 1.5205e-05 | 6.8495e-06 | 0.00010401 | 0.0001242
6 | 0.0035842 | 1006.3 | 0.024633 | 1.754e-05 | 1.4044e-05 | 1.2489 | 0.71654 | [8 empty] | 6 | 1.4044e-05 | 1.5011e-06 | 5.461e-07 | 3.323e-06 | 1.4562e-05 | 6.8842e-06 | 0.00010545 | 0.00012571
7 | 0.0035714 | 1006.35 | 0.024709 | 1.759e-05 | 1.4134e-05 | 1.2445 | 0.71642 | [8 empty] | 7 | 1.4133e-05 | 1.4527e-06 | 5.368e-07 | 3.2395e-06 | 1.3919e-05 | 6.9189e-06 | 0.00010688 | 0.00012721
8 | 0.0035587 | 1006.4 | 0.024784 | 1.764e-05 | 1.4224e-05 | 1.2402 | 0.7163 | [8 empty] | 8 | 1.4223e-05 | 1.4042e-06 | 5.275e-07 | 3.156e-06 | 1.3276e-05 | 6.9536e-06 | 0.00010832 | 0.00012872
9 | 0.0035461 | 1006.45 | 0.024859 | 1.769e-05 | 1.4314e-05 | 1.2358 | 0.71619 | [8 empty] | 9 | 1.4314e-05 | 1.3558e-06 | 5.182e-07 | 3.0725e-06 | 1.2633e-05 | 6.9883e-06 | 0.00010975 | 0.00013022
10 | 0.0035336 | 1007 | 0.024935 | 1.774e-05 | 1.4405e-05 | 1.2315 | 0.71643 | [8 empty] | 10 | 1.4405e-05 | 1.3074e-06 | 5.089e-07 | 2.989e-06 | 1.199e-05 | 7.023e-06 | 0.00011118 | 0.00013173 | 0.0010789
11 | 0.0035211 | 1007 | 0.025011 | 1.779e-05 | 1.4497e-05 | 1.2271 | 0.71628 | [8 empty] | 11 | 1.4497e-05 | 1.2772e-06 | 5.0155e-07 | 2.9346e-06 | 1.1595e-05 | 7.1023e-06 | 0.00011249 | 0.000133 | 0.0010169
12 | 0.0035088 | 1007 | 0.025086 | 1.784e-05 | 1.4589e-05 | 1.2228 | 0.71613 | [8 empty] | 12 | 1.4589e-05 | 1.247e-06 | 4.942e-07 | 2.8802e-06 | 1.12e-05 | 7.1816e-06 | 0.00011379 | 0.00013427 | 0.0009549
13 | 0.0034965 | 1007 | 0.025161 | 1.789e-05 | 1.4683e-05 | 1.2185 | 0.71598 | [8 empty] | 13 | 1.4682e-05 | 1.2169e-06 | 4.8685e-07 | 2.8258e-06 | 1.0805e-05 | 7.2609e-06 | 0.0001151 | 0.00013554 | 0.00089287
14 | 0.0034843 | 1007 | 0.025237 | 1.794e-05 | 1.4776e-05 | 1.2141 | 0.71584 | [8 empty] | 14 | 1.4776e-05 | 1.1867e-06 | 4.795e-07 | 2.7714e-06 | 1.041e-05 | 7.3402e-06 | 0.0001164 | 0.00013681 | 0.00083085
15 | 0.0034722 | 1007 | 0.025313 | 1.799e-05 | 1.4871e-05 | 1.2097 | 0.71569 | [8 empty] | 15 | 1.487e-05 | 1.1565e-06 | 4.7215e-07 | 2.717e-06 | 1.0015e-05 | 7.4195e-06 | 0.0001177 | 0.00013808 | 0.00076883
16 | 0.0034602 | 1007 | 0.025388 | 1.804e-05 | 1.4966e-05 | 1.2054 | 0.71555 | [8 empty] | 16 | 1.4965e-05 | 1.1264e-06 | 4.648e-07 | 2.6626e-06 | 9.62e-06 | 7.4988e-06 | 0.00011901 | 0.00013936 | 0.0007068
17 | 0.0034483 | 1007 | 0.025464 | 1.809e-05 | 1.5062e-05 | 1.201 | 0.7154 | [8 empty] | 17 | 1.5061e-05 | 1.0963e-06 | 4.5745e-07 | 2.6082e-06 | 9.225e-06 | 7.5781e-06 | 0.00012031 | 0.00014063 | 0.00064478
18 | 0.0034364 | 1007 | 0.025539 | 1.814e-05 | 1.5158e-05 | 1.1967 | 0.71526 | [8 empty] | 18 | 1.5158e-05 | 1.0663e-06 | 4.501e-07 | 2.5538e-06 | 8.83e-06 | 7.6574e-06 | 0.00012161 | 0.0001419 | 0.00058276
19 | 0.0034247 | 1007 | 0.025615 | 1.819e-05 | 1.5256e-05 | 1.1924 | 0.71512 | [8 empty] | 19 | 1.5255e-05 | 1.0361e-06 | 4.4275e-07 | 2.4994e-06 | 8.435e-06 | 7.7367e-06 | 0.00012292 | 0.00014317 | 0.00052074
20 | 0.003413 | 1007 | 0.02569 | 1.824e-05 | 1.5354e-05 | 1.188 | 0.71497 | [8 empty] | 20 | 1.5353e-05 | 1.006e-06 | 4.354e-07 | 2.445e-06 | 8.04e-06 | 7.816e-06 | 0.00012422 | 0.00014444 | 0.00045871
21 | 0.0034014 | 1007 | 0.025764 | 1.8288e-05 | 1.5443e-05 | 1.1842 | 0.71481 | [8 empty] | 21 | 1.5443e-05 | 9.8554e-07 | 4.299e-07 | 2.3964e-06 | 7.8923e-06 | 7.8909e-06 | 0.00012539 | 0.00014558 | 0.00043265
22 | 0.0033898 | 1007 | 0.025837 | 1.8336e-05 | 1.5534e-05 | 1.1804 | 0.71465 | [8 empty] | 22 | 1.5533e-05 | 9.6506e-07 | 4.244e-07 | 2.3478e-06 | 7.7446e-06 | 7.9658e-06 | 0.00012656 | 0.00014673 | 0.00040659
23 | 0.0033784 | 1007 | 0.02591 | 1.8384e-05 | 1.5625e-05 | 1.1766 | 0.71449 | [8 empty] | 23 | 1.5624e-05 | 9.4457e-07 | 4.189e-07 | 2.2992e-06 | 7.5969e-06 | 8.0407e-06 | 0.00012773 | 0.00014787 | 0.00038053
24 | 0.003367 | 1007 | 0.025984 | 1.8432e-05 | 1.5716e-05 | 1.1728 | 0.71433 | [8 empty] | 24 | 1.5716e-05 | 9.2407e-07 | 4.134e-07 | 2.2506e-06 | 7.4492e-06 | 8.1156e-06 | 0.0001289 | 0.00014902 | 0.00035447
25 | 0.0033557 | 1007 | 0.026058 | 1.848e-05 | 1.5808e-05 | 1.169 | 0.71417 | [8 empty] | 25 | 1.5808e-05 | 9.0356e-07 | 4.079e-07 | 2.202e-06 | 7.3015e-06 | 8.1905e-06 | 0.00013007 | 0.00015016 | 0.0003284
26 | 0.0033445 | 1007 | 0.026131 | 1.8528e-05 | 1.5901e-05 | 1.1652 | 0.71401 | [8 empty] | 26 | 1.5901e-05 | 8.8305e-07 | 4.024e-07 | 2.1534e-06 | 7.1538e-06 | 8.2654e-06 | 0.00013124 | 0.00015131 | 0.00030234
27 | 0.0033333 | 1007 | 0.026205 | 1.8576e-05 | 1.5994e-05 | 1.1614 | 0.71385 | [8 empty] | 27 | 1.5994e-05 | 8.6252e-07 | 3.969e-07 | 2.1048e-06 | 7.0061e-06 | 8.3403e-06 | 0.00013241 | 0.00015245 | 0.00027628
28 | 0.0033223 | 1007 | 0.026278 | 1.8624e-05 | 1.6088e-05 | 1.1576 | 0.71369 | [8 empty] | 28 | 1.6088e-05 | 8.4199e-07 | 3.914e-07 | 2.0562e-06 | 6.8584e-06 | 8.4152e-06 | 0.00013358 | 0.00015359 | 0.00025022
29 | 0.0033113 | 1007 | 0.026351 | 1.8672e-05 | 1.6183e-05 | 1.1538 | 0.71353 | [8 empty] | 29 | 1.6183e-05 | 8.2145e-07 | 3.859e-07 | 2.0076e-06 | 6.7107e-06 | 8.4901e-06 | 0.00013475 | 0.00015474 | 0.00022416
30 | 0.0033003 | 1007 | 0.026425 | 1.872e-05 | 1.6278e-05 | 1.15 | 0.71338 | [8 empty] | 30 | 1.6278e-05 | 8.009e-07 | 3.804e-07 | 1.959e-06 | 6.563e-06 | 8.565e-06 | 0.00013592 | 0.00015588 | 0.0001981
31 | 0.0032895 | 1007.05 | 0.026499 | 1.8768e-05 | 1.6374e-05 | 1.1462 | 0.71326 | [8 empty] | 31 | 1.6374e-05 | 7.8671e-07 | 3.7717e-07 | 1.9264e-06 | 6.4901e-06 | 8.6491e-06 | 0.00013683 | 0.00015684 | 0.00018628
32 | 0.0032787 | 1007.1 | 0.026572 | 1.8816e-05 | 1.6471e-05 | 1.1424 | 0.71314 | [8 empty] | 32 | 1.647e-05 | 7.7251e-07 | 3.7394e-07 | 1.8938e-06 | 6.4172e-06 | 8.7332e-06 | 0.00013774 | 0.00015781 | 0.00017446
33 | 0.003268 | 1007.15 | 0.026645 | 1.8864e-05 | 1.6568e-05 | 1.1386 | 0.71302 | [8 empty] | 33 | 1.6567e-05 | 7.5829e-07 | 3.7071e-07 | 1.8612e-06 | 6.3443e-06 | 8.8173e-06 | 0.00013864 | 0.00015877 | 0.00016264
34 | 0.0032573 | 1007.2 | 0.026719 | 1.8912e-05 | 1.6665e-05 | 1.1348 | 0.71291 | [8 empty] | 34 | 1.6665e-05 | 7.4407e-07 | 3.6748e-07 | 1.8286e-06 | 6.2714e-06 | 8.9014e-06 | 0.00013955 | 0.00015973 | 0.00015082
35 | 0.0032468 | 1007.25 | 0.026793 | 1.896e-05 | 1.6764e-05 | 1.131 | 0.71279 | [8 empty] | 35 | 1.6763e-05 | 7.2983e-07 | 3.6425e-07 | 1.796e-06 | 6.1985e-06 | 8.9855e-06 | 0.00014046 | 0.0001607 | 0.00013899
36 | 0.0032362 | 1007.3 | 0.026866 | 1.9008e-05 | 1.6863e-05 | 1.1272 | 0.71268 | [8 empty] | 36 | 1.6863e-05 | 7.1558e-07 | 3.6102e-07 | 1.7634e-06 | 6.1256e-06 | 9.0696e-06 | 0.00014137 | 0.00016166 | 0.00012717
37 | 0.0032258 | 1007.35 | 0.02694 | 1.9056e-05 | 1.6963e-05 | 1.1234 | 0.71256 | [8 empty] | 37 | 1.6962e-05 | 7.0132e-07 | 3.5779e-07 | 1.7308e-06 | 6.0527e-06 | 9.1537e-06 | 0.00014228 | 0.00016262 | 0.00011535
38 | 0.0032154 | 1007.4 | 0.027013 | 1.9104e-05 | 1.7063e-05 | 1.1196 | 0.71245 | [8 empty] | 38 | 1.7063e-05 | 6.8705e-07 | 3.5456e-07 | 1.6982e-06 | 5.9798e-06 | 9.2378e-06 | 0.00014319 | 0.00016358 | 0.00010353
39 | 0.0032051 | 1007.45 | 0.027086 | 1.9152e-05 | 1.7164e-05 | 1.1158 | 0.71234 | [8 empty] | 39 | 1.7164e-05 | 6.7276e-07 | 3.5133e-07 | 1.6656e-06 | 5.9069e-06 | 9.3219e-06 | 0.0001441 | 0.00016455 | 9.1713e-05
40 | 0.0031949 | 1007 | 0.02716 | 1.92e-05 | 1.7266e-05 | 1.112 | 0.71187 | [8 empty] | 40 | 1.7266e-05 | 6.5847e-07 | 3.481e-07 | 1.633e-06 | 5.834e-06 | 9.406e-06 | 0.00014501 | 0.00016551 | 7.9892e-05
41 | 0.0031847 | 1007.1 | 0.027232 | 1.9247e-05 | 1.7361e-05 | 1.1087 | 0.7118 | [8 empty] | 41 | 1.736e-05 | 6.4803e-07 | 3.4516e-07 |  | 5.752e-06 | 9.5024e-06 | 0.00014582 | 0.00016622
42 | 0.0031746 | 1007.2 | 0.027304 | 1.9294e-05 | 1.7456e-05 | 1.1053 | 0.71172 | [8 empty] | 42 | 1.7455e-05 | 6.3759e-07 | 3.4222e-07 |  | 5.67e-06 | 9.5988e-06 | 0.00014664 | 0.00016692
43 | 0.0031646 | 1007.3 | 0.027376 | 1.9341e-05 | 1.7552e-05 | 1.1019 | 0.71165 | [8 empty] | 43 | 1.7551e-05 | 6.2714e-07 | 3.3928e-07 |  | 5.588e-06 | 9.6952e-06 | 0.00014746 | 0.00016763
44 | 0.0031546 | 1007.4 | 0.027448 | 1.9388e-05 | 1.7648e-05 | 1.0986 | 0.71158 | [8 empty] | 44 | 1.7647e-05 | 6.1668e-07 | 3.3634e-07 |  | 5.506e-06 | 9.7916e-06 | 0.00014828 | 0.00016834
45 | 0.0031447 | 1007.5 | 0.02752 | 1.9435e-05 | 1.7745e-05 | 1.0953 | 0.71151 | [8 empty] | 45 | 1.7744e-05 | 6.0621e-07 | 3.334e-07 |  | 5.424e-06 | 9.888e-06 | 0.00014909 | 0.00016905
46 | 0.0031348 | 1007.6 | 0.027592 | 1.9482e-05 | 1.7842e-05 | 1.0919 | 0.71144 | [8 empty] | 46 | 1.7842e-05 | 5.9574e-07 | 3.3046e-07 |  | 5.342e-06 | 9.9844e-06 | 0.00014991 | 0.00016975
47 | 0.003125 | 1007.7 | 0.027664 | 1.9529e-05 | 1.794e-05 | 1.0886 | 0.71137 | [8 empty] | 47 | 1.794e-05 | 5.8525e-07 | 3.2752e-07 |  | 5.26e-06 | 1.0081e-05 | 0.00015073 | 0.00017046
48 | 0.0031153 | 1007.8 | 0.027736 | 1.9576e-05 | 1.8039e-05 | 1.0852 | 0.7113 | [8 empty] | 48 | 1.8039e-05 | 5.7476e-07 | 3.2458e-07 |  | 5.178e-06 | 1.0177e-05 | 0.00015155 | 0.00017117
49 | 0.0031056 | 1007.9 | 0.027808 | 1.9623e-05 | 1.8138e-05 | 1.0818 | 0.71123 | [8 empty] | 49 | 1.8138e-05 | 5.6426e-07 | 3.2164e-07 |  | 5.096e-06 | 1.0274e-05 | 0.00015236 | 0.00017187
50 | 0.003096 | 1008 | 0.02788 | 1.967e-05 | 1.8238e-05 | 1.0785 | 0.71117 | [8 empty] | 50 | 1.8238e-05 | 5.5374e-07 | 3.187e-07 |  | 5.014e-06 | 1.037e-05 | 0.00015318 | 0.00017258
51 | 0.0030864 | 1008.1 | 0.027952 | 1.9717e-05 | 1.8339e-05 | 1.0752 | 0.7111 | [8 empty] | 51 | 1.8338e-05 | 5.4587e-07 | 3.1602e-07 |  | 4.9342e-06 | 1.0467e-05 | 0.00015413 | 0.00017332
52 | 0.0030769 | 1008.2 | 0.028024 | 1.9764e-05 | 1.844e-05 | 1.0718 | 0.71104 | [8 empty] | 52 | 1.844e-05 | 5.3799e-07 | 3.1334e-07 |  | 4.8544e-06 | 1.0564e-05 | 0.00015507 | 0.00017405
53 | 0.0030675 | 1008.3 | 0.028096 | 1.9811e-05 | 1.8542e-05 | 1.0684 | 0.71097 | [8 empty] | 53 | 1.8541e-05 | 5.3011e-07 | 3.1066e-07 |  | 4.7746e-06 | 1.0661e-05 | 0.00015602 | 0.00017479
54 | 0.0030581 | 1008.4 | 0.028168 | 1.9858e-05 | 1.8644e-05 | 1.0651 | 0.71091 | [8 empty] | 54 | 1.8644e-05 | 5.2221e-07 | 3.0798e-07 |  | 4.6948e-06 | 1.0758e-05 | 0.00015696 | 0.00017552
55 | 0.0030488 | 1008.5 | 0.02824 | 1.9905e-05 | 1.8747e-05 | 1.0617 | 0.71084 | [8 empty] | 55 | 1.8747e-05 | 5.1431e-07 | 3.053e-07 |  | 4.615e-06 | 1.0855e-05 | 0.00015791 | 0.00017626
56 | 0.0030395 | 1008.6 | 0.028312 | 1.9952e-05 | 1.8851e-05 | 1.0584 | 0.71078 | [8 empty] | 56 | 1.8851e-05 | 5.064e-07 | 3.0262e-07 |  | 4.5352e-06 | 1.0952e-05 | 0.00015885 | 0.00017699
57 | 0.0030303 | 1008.7 | 0.028384 | 1.9999e-05 | 1.8955e-05 | 1.0551 | 0.71072 | [8 empty] | 57 | 1.8955e-05 | 4.9848e-07 | 2.9994e-07 |  | 4.4554e-06 | 1.1049e-05 | 0.0001598 | 0.00017773
58 | 0.0030211 | 1008.8 | 0.028456 | 2.0046e-05 | 1.9061e-05 | 1.0517 | 0.71066 | [8 empty] | 58 | 1.906e-05 | 4.9055e-07 | 2.9726e-07 |  | 4.3756e-06 | 1.1146e-05 | 0.00016074 | 0.00017846
59 | 0.003012 | 1008.9 | 0.028528 | 2.0093e-05 | 1.9166e-05 | 1.0483 | 0.71059 | [8 empty] | 59 | 1.9166e-05 | 4.8261e-07 | 2.9458e-07 |  | 4.2958e-06 | 1.1243e-05 | 0.00016169 | 0.0001792
60 | 0.003003 | 1009 | 0.0286 | 2.014e-05 | 1.9273e-05 | 1.045 | 0.71053 | [8 empty] | 60 | 1.9272e-05 | 4.7467e-07 | 2.919e-07 |  | 4.216e-06 | 1.134e-05 | 0.00016263 | 0.00017993
61 | 0.002994 | 1009.05 | 0.028671 | 2.0186e-05 | 1.9371e-05 | 1.042 | 0.71042 | [8 empty] | 61 | 1.9371e-05 | 4.6855e-07 |  |  | 4.1708e-06 | 1.1438e-05 | 0.00016341 | 0.00018073
62 | 0.0029851 | 1009.1 | 0.028741 | 2.0231e-05 | 1.947e-05 | 1.0391 | 0.71031 | [8 empty] | 62 | 1.9469e-05 | 4.6242e-07 |  |  | 4.1256e-06 | 1.1536e-05 | 0.0001642 | 0.00018152
63 | 0.0029762 | 1009.15 | 0.028812 | 2.0277e-05 | 1.9569e-05 | 1.0361 | 0.7102 | [8 empty] | 63 | 1.9569e-05 | 4.5629e-07 |  |  | 4.0804e-06 | 1.1634e-05 | 0.00016498 | 0.00018232
64 | 0.0029674 | 1009.2 | 0.028882 | 2.0322e-05 | 1.9669e-05 | 1.0332 | 0.71009 | [8 empty] | 64 | 1.9669e-05 | 4.5015e-07 |  |  | 4.0352e-06 | 1.1732e-05 | 0.00016576 | 0.00018311
65 | 0.0029586 | 1009.25 | 0.028952 | 2.0368e-05 | 1.977e-05 | 1.0302 | 0.70999 | [8 empty] | 65 | 1.9769e-05 | 4.4401e-07 |  |  | 3.99e-06 | 1.183e-05 | 0.00016654 | 0.00018391
66 | 0.0029499 | 1009.3 | 0.029023 | 2.0413e-05 | 1.9871e-05 | 1.0273 | 0.70988 | [8 empty] | 66 | 1.9871e-05 | 4.3786e-07 |  |  | 3.9448e-06 | 1.1928e-05 | 0.00016733 | 0.0001847
67 | 0.0029412 | 1009.35 | 0.029094 | 2.0459e-05 | 1.9973e-05 | 1.0243 | 0.70977 | [8 empty] | 67 | 1.9972e-05 | 4.317e-07 |  |  | 3.8996e-06 | 1.2026e-05 | 0.00016811 | 0.00018549
68 | 0.0029326 | 1009.4 | 0.029164 | 2.0504e-05 | 2.0075e-05 | 1.0214 | 0.70967 | [8 empty] | 68 | 2.0075e-05 | 4.2554e-07 |  |  | 3.8544e-06 | 1.2124e-05 | 0.00016889 | 0.00018629
69 | 0.002924 | 1009.45 | 0.029235 | 2.055e-05 | 2.0178e-05 | 1.0184 | 0.70956 | [8 empty] | 69 | 2.0178e-05 | 4.1937e-07 |  |  | 3.8092e-06 | 1.2222e-05 | 0.00016968 | 0.00018708
70 | 0.0029155 | 1009.5 | 0.029305 | 2.0595e-05 | 2.0282e-05 | 1.0154 | 0.70946 | [8 empty] | 70 | 2.0281e-05 | 4.1319e-07 |  |  | 3.764e-06 | 1.232e-05 | 0.00017046 | 0.00018788
71 | 0.002907 | 1009.55 | 0.029375 | 2.064e-05 | 2.0386e-05 | 1.0125 | 0.70935 | [8 empty] | 71 | 2.0385e-05 | 4.0837e-07 |  |  | 3.7307e-06 | 1.2419e-05 | 0.00017117 | 0.0001886
72 | 0.0028986 | 1009.6 | 0.029446 | 2.0686e-05 | 2.0491e-05 | 1.0095 | 0.70925 | [8 empty] | 72 | 2.049e-05 | 4.0354e-07 |  |  | 3.6974e-06 | 1.2518e-05 | 0.00017187 | 0.00018933
73 | 0.0028902 | 1009.65 | 0.029516 | 2.0731e-05 | 2.0596e-05 | 1.0066 | 0.70915 | [8 empty] | 73 | 2.0595e-05 | 3.9871e-07 |  |  | 3.6641e-06 | 1.2617e-05 | 0.00017258 | 0.00019006
74 | 0.0028818 | 1009.7 | 0.029587 | 2.0777e-05 | 2.0702e-05 | 1.0036 | 0.70905 | [8 empty] | 74 | 2.0701e-05 | 3.9387e-07 |  |  | 3.6308e-06 | 1.2716e-05 | 0.00017328 | 0.00019078
75 | 0.0028736 | 1009.75 | 0.029657 | 2.0822e-05 | 2.0808e-05 | 1.0007 | 0.70894 | [8 empty] | 75 | 2.0808e-05 | 3.8903e-07 |  |  | 3.5975e-06 | 1.2815e-05 | 0.00017399 | 0.00019151
76 | 0.0028653 | 1009.8 | 0.029728 | 2.0868e-05 | 2.0916e-05 | 0.99772 | 0.70884 | [8 empty] | 76 | 2.0915e-05 | 3.8417e-07 |  |  | 3.5642e-06 | 1.2914e-05 | 0.00017469 | 0.00019224
77 | 0.0028571 | 1009.85 | 0.029798 | 2.0913e-05 | 2.1024e-05 | 0.99477 | 0.70874 | [8 empty] | 77 | 2.1023e-05 | 3.7932e-07 |  |  | 3.5309e-06 | 1.3013e-05 | 0.0001754 | 0.00019296
78 | 0.002849 | 1009.9 | 0.029869 | 2.0959e-05 | 2.1132e-05 | 0.99181 | 0.70864 | [8 empty] | 78 | 2.1132e-05 | 3.7446e-07 |  |  | 3.4976e-06 | 1.3112e-05 | 0.00017611 | 0.00019369
79 | 0.0028409 | 1009.95 | 0.029939 | 2.1004e-05 | 2.1241e-05 | 0.98886 | 0.70855 | [8 empty] | 79 | 2.1241e-05 | 3.6959e-07 |  |  | 3.4643e-06 | 1.3211e-05 | 0.00017681 | 0.00019441
80 | 0.0028329 | 1010 | 0.03001 | 2.105e-05 | 2.1351e-05 | 0.9859 | 0.70845 | [8 empty] | 80 | 2.1351e-05 | 3.6471e-07 |  |  | 3.431e-06 | 1.331e-05 | 0.00017752 | 0.00019514
81 | 0.0028249 | 1010.1 | 0.030079 | 2.1094e-05 | 2.1454e-05 | 0.98325 | 0.70839 | [8 empty] | 81 | 2.1453e-05 | 3.6086e-07 |  |  | 3.403e-06 | 1.3405e-05 | 0.0001781 | 0.00019597
82 | 0.0028169 | 1010.2 | 0.030148 | 2.1139e-05 | 2.1557e-05 | 0.9806 | 0.70833 | [8 empty] | 82 | 2.1557e-05 | 3.57e-07 |  |  | 3.375e-06 | 1.35e-05 | 0.00017869 | 0.00019679
83 | 0.002809 | 1010.3 | 0.030217 | 2.1184e-05 | 2.1661e-05 | 0.97795 | 0.70827 | [8 empty] | 83 | 2.1661e-05 | 3.5313e-07 |  |  | 3.347e-06 | 1.3595e-05 | 0.00017928 | 0.00019762
84 | 0.0028011 | 1010.4 | 0.030286 | 2.1228e-05 | 2.1766e-05 | 0.9753 | 0.70821 | [8 empty] | 84 | 2.1765e-05 | 3.4926e-07 |  |  | 3.319e-06 | 1.369e-05 | 0.00017986 | 0.00019845
85 | 0.0027933 | 1010.5 | 0.030355 | 2.1273e-05 | 2.1871e-05 | 0.97265 | 0.70815 | [8 empty] | 85 | 2.187e-05 | 3.4538e-07 |  |  | 3.291e-06 | 1.3785e-05 | 0.00018045 | 0.00019927
86 | 0.0027855 | 1010.6 | 0.030424 | 2.1317e-05 | 2.1976e-05 | 0.97 | 0.70809 | [8 empty] | 86 | 2.1976e-05 | 3.415e-07 |  |  | 3.263e-06 | 1.388e-05 | 0.00018103 | 0.0002001
87 | 0.0027778 | 1010.7 | 0.030493 | 2.1361e-05 | 2.2082e-05 | 0.96735 | 0.70803 | [8 empty] | 87 | 2.2082e-05 | 3.3761e-07 |  |  | 3.235e-06 | 1.3975e-05 | 0.00018162 | 0.00020093
88 | 0.0027701 | 1010.8 | 0.030562 | 2.1406e-05 | 2.2189e-05 | 0.9647 | 0.70798 | [8 empty] | 88 | 2.2189e-05 | 3.3371e-07 |  |  | 3.207e-06 | 1.407e-05 | 0.00018221 | 0.00020175
89 | 0.0027624 | 1010.9 | 0.030631 | 2.1451e-05 | 2.2297e-05 | 0.96205 | 0.70792 | [8 empty] | 89 | 2.2296e-05 | 3.2981e-07 |  |  | 3.179e-06 | 1.4165e-05 | 0.00018279 | 0.00020258
90 | 0.0027548 | 1011 | 0.0307 | 2.1495e-05 | 2.2405e-05 | 0.9594 | 0.70786 | [8 empty] | 90 | 2.2404e-05 | 3.2591e-07 |  |  | 3.151e-06 | 1.426e-05 | 0.00018338 | 0.00020341
91 | 0.0027473 | 1011.1 | 0.030769 | 2.1539e-05 | 2.2513e-05 | 0.95675 | 0.70781 | [8 empty] | 91 | 2.2513e-05 | 3.2276e-07 |  |  | 3.1352e-06 | 1.4352e-05 | 0.00018392 | 0.00020457
92 | 0.0027397 | 1011.2 | 0.030838 | 2.1584e-05 | 2.2622e-05 | 0.9541 | 0.70775 | [8 empty] | 92 | 2.2622e-05 | 3.1961e-07 |  |  | 3.1194e-06 | 1.4444e-05 | 0.00018446 | 0.00020573
93 | 0.0027322 | 1011.3 | 0.030907 | 2.1629e-05 | 2.2732e-05 | 0.95145 | 0.7077 | [8 empty] | 93 | 2.2732e-05 | 3.1646e-07 |  |  | 3.1035e-06 | 1.4536e-05 | 0.00018499 | 0.00020689
94 | 0.0027248 | 1011.4 | 0.030976 | 2.1673e-05 | 2.2843e-05 | 0.9488 | 0.70765 | [8 empty] | 94 | 2.2842e-05 | 3.133e-07 |  |  | 3.0877e-06 | 1.4628e-05 | 0.00018553 | 0.00020805
95 | 0.0027174 | 1011.5 | 0.031045 | 2.1718e-05 | 2.2954e-05 | 0.94615 | 0.70759 | [8 empty] | 95 | 2.2953e-05 | 3.1014e-07 |  |  | 3.0719e-06 | 1.472e-05 | 0.00018607 | 0.00020921
96 | 0.00271 | 1011.6 | 0.031114 | 2.1762e-05 | 2.3065e-05 | 0.9435 | 0.70754 | [8 empty] | 96 | 2.3065e-05 | 3.0697e-07 |  |  | 3.0561e-06 | 1.4812e-05 | 0.00018661 | 0.00021037
97 | 0.0027027 | 1011.7 | 0.031183 | 2.1806e-05 | 2.3177e-05 | 0.94085 | 0.70749 | [8 empty] | 97 | 2.3177e-05 | 3.038e-07 |  |  | 3.0403e-06 | 1.4904e-05 | 0.00018715 | 0.00021153
98 | 0.0026954 | 1011.8 | 0.031252 | 2.1851e-05 | 2.329e-05 | 0.9382 | 0.70744 | [8 empty] | 98 | 2.329e-05 | 3.0063e-07 |  |  | 3.0244e-06 | 1.4996e-05 | 0.00018769 | 0.00021269
99 | 0.0026882 | 1011.9 | 0.031321 | 2.1896e-05 | 2.3404e-05 | 0.93555 | 0.70739 | [8 empty] | 99 | 2.3403e-05 | 2.9744e-07 |  |  | 3.0086e-06 | 1.5088e-05 | 0.00018823 | 0.00021385
100 | 0.002681 | 1012 | 0.03139 | 2.194e-05 | 2.3518e-05 | 0.9329 | 0.70734 | [8 empty] | 100 | 2.3518e-05 | 2.9426e-07 |  |  | 2.9928e-06 | 1.518e-05 | 0.00018876 | 0.00021502
101 | 0.0026738 | 1012.1 | 0.031458 | 2.1983e-05 | 2.3624e-05 | 0.93052 | 0.70726 | [8 empty] | 101 | 2.3624e-05 |  |  |  | 2.9688e-06 | 1.5272e-05 | 0.00018929 | 0.00021617
102 | 0.0026667 | 1012.2 | 0.031526 | 2.2026e-05 | 2.3731e-05 | 0.92815 | 0.70719 | [8 empty] | 102 | 2.3731e-05 |  |  |  | 2.9448e-06 | 1.5364e-05 | 0.00018981 | 0.00021733
103 | 0.0026596 | 1012.3 | 0.031594 | 2.2069e-05 | 2.3838e-05 | 0.92578 | 0.70711 | [8 empty] | 103 | 2.3838e-05 |  |  |  | 2.9209e-06 | 1.5456e-05 | 0.00019033 | 0.00021849
104 | 0.0026525 | 1012.4 | 0.031662 | 2.2112e-05 | 2.3946e-05 | 0.9234 | 0.70704 | [8 empty] | 104 | 2.3946e-05 |  |  |  | 2.8969e-06 | 1.5548e-05 | 0.00019085 | 0.00021965
105 | 0.0026455 | 1012.5 | 0.03173 | 2.2155e-05 | 2.4055e-05 | 0.92102 | 0.70696 | [8 empty] | 105 | 2.4054e-05 |  |  |  | 2.8729e-06 | 1.564e-05 | 0.00019137 | 0.0002208
106 | 0.0026385 | 1012.6 | 0.031798 | 2.2198e-05 | 2.4164e-05 | 0.91865 | 0.70689 | [8 empty] | 106 | 2.4163e-05 |  |  |  | 2.8489e-06 | 1.5732e-05 | 0.00019189 | 0.00022196
107 | 0.0026316 | 1012.7 | 0.031866 | 2.2241e-05 | 2.4273e-05 | 0.91627 | 0.70682 | [8 empty] | 107 | 2.4273e-05 |  |  |  | 2.8249e-06 | 1.5824e-05 | 0.00019241 | 0.00022312
108 | 0.0026247 | 1012.8 | 0.031934 | 2.2284e-05 | 2.4383e-05 | 0.9139 | 0.70675 | [8 empty] | 108 | 2.4383e-05 |  |  |  | 2.801e-06 | 1.5916e-05 | 0.00019293 | 0.00022428
109 | 0.0026178 | 1012.9 | 0.032002 | 2.2327e-05 | 2.4494e-05 | 0.91152 | 0.70668 | [8 empty] | 109 | 2.4494e-05 |  |  |  | 2.777e-06 | 1.6008e-05 | 0.00019345 | 0.00022543
110 | 0.002611 | 1013 | 0.03207 | 2.237e-05 | 2.4605e-05 | 0.90915 | 0.7066 | [8 empty] | 110 | 2.4605e-05 |  |  |  | 2.753e-06 | 1.61e-05 | 0.00019397 | 0.00022659
111 | 0.0026042 | 1013.1 | 0.032138 | 2.2413e-05 | 2.4717e-05 | 0.90677 | 0.70653 | [8 empty] | 111 | 2.4717e-05
112 | 0.0025974 | 1013.2 | 0.032206 | 2.2456e-05 | 2.483e-05 | 0.9044 | 0.70647 | [8 empty] | 112 | 2.4829e-05
113 | 0.0025907 | 1013.3 | 0.032274 | 2.2499e-05 | 2.4943e-05 | 0.90202 | 0.7064 | [8 empty] | 113 | 2.4942e-05
114 | 0.002584 | 1013.4 | 0.032342 | 2.2542e-05 | 2.5056e-05 | 0.89965 | 0.70633 | [8 empty] | 114 | 2.5056e-05
115 | 0.0025773 | 1013.5 | 0.03241 | 2.2585e-05 | 2.5171e-05 | 0.89727 | 0.70626 | [8 empty] | 115 | 2.517e-05
116 | 0.0025707 | 1013.6 | 0.032478 | 2.2628e-05 | 2.5286e-05 | 0.8949 | 0.70619 | [8 empty] | 116 | 2.5285e-05
117 | 0.0025641 | 1013.7 | 0.032546 | 2.2671e-05 | 2.5401e-05 | 0.89253 | 0.70613 | [8 empty] | 117 | 2.54e-05
118 | 0.0025575 | 1013.8 | 0.032614 | 2.2714e-05 | 2.5517e-05 | 0.89015 | 0.70606 | [8 empty] | 118 | 2.5517e-05
119 | 0.002551 | 1013.9 | 0.032682 | 2.2757e-05 | 2.5634e-05 | 0.88777 | 0.70599 | [8 empty] | 119 | 2.5633e-05
120 | 0.0025445 | 1014 | 0.03275 | 2.28e-05 | 2.5751e-05 | 0.8854 | 0.70593 | [8 empty] | 120 | 2.5751e-05
121 | 0.0025381 | 1014.1 | 0.032816 | 2.2842e-05 | 2.5862e-05 | 0.88326 | 0.70588 | [8 empty] | 121 | 2.5861e-05
122 | 0.0025316 | 1014.2 | 0.032883 | 2.2885e-05 | 2.5973e-05 | 0.88111 | 0.70583 | [8 empty] | 122 | 2.5972e-05
123 | 0.0025253 | 1014.3 | 0.032949 | 2.2928e-05 | 2.6085e-05 | 0.87896 | 0.70579 | [8 empty] | 123 | 2.6084e-05
124 | 0.0025189 | 1014.4 | 0.033016 | 2.297e-05 | 2.6197e-05 | 0.87682 | 0.70574 | [8 empty] | 124 | 2.6196e-05
125 | 0.0025126 | 1014.5 | 0.033083 | 2.3012e-05 | 2.631e-05 | 0.87467 | 0.7057 | [8 empty] | 125 | 2.6309e-05
126 | 0.0025063 | 1014.6 | 0.033149 | 2.3055e-05 | 2.6423e-05 | 0.87253 | 0.70565 | [8 empty] | 126 | 2.6423e-05
127 | 0.0025 | 1014.7 | 0.033216 | 2.3098e-05 | 2.6537e-05 | 0.87038 | 0.70561 | [8 empty] | 127 | 2.6537e-05
128 | 0.0024938 | 1014.8 | 0.033282 | 2.314e-05 | 2.6652e-05 | 0.86824 | 0.70556 | [8 empty] | 128 | 2.6651e-05
129 | 0.0024876 | 1014.9 | 0.033349 | 2.3182e-05 | 2.6767e-05 | 0.86609 | 0.70552 | [8 empty] | 129 | 2.6766e-05
130 | 0.0024814 | 1015 | 0.033415 | 2.3225e-05 | 2.6882e-05 | 0.86395 | 0.70547 | [8 empty] | 130 | 2.6882e-05
131 | 0.0024752 | 1015.1 | 0.033481 | 2.3268e-05 | 2.6999e-05 | 0.86181 | 0.70543 | [8 empty] | 131 | 2.6998e-05
132 | 0.0024691 | 1015.2 | 0.033548 | 2.331e-05 | 2.7115e-05 | 0.85966 | 0.70539 | [8 empty] | 132 | 2.7115e-05
133 | 0.0024631 | 1015.3 | 0.033614 | 2.3352e-05 | 2.7233e-05 | 0.85752 | 0.70534 | [8 empty] | 133 | 2.7232e-05
134 | 0.002457 | 1015.4 | 0.033681 | 2.3395e-05 | 2.7351e-05 | 0.85537 | 0.7053 | [8 empty] | 134 | 2.735e-05
135 | 0.002451 | 1015.5 | 0.033747 | 2.3438e-05 | 2.7469e-05 | 0.85323 | 0.70526 | [8 empty] | 135 | 2.7469e-05
136 | 0.002445 | 1015.6 | 0.033814 | 2.348e-05 | 2.7588e-05 | 0.85108 | 0.70522 | [8 empty] | 136 | 2.7588e-05
137 | 0.002439 | 1015.7 | 0.033881 | 2.3522e-05 | 2.7708e-05 | 0.84893 | 0.70518 | [8 empty] | 137 | 2.7708e-05
138 | 0.0024331 | 1015.8 | 0.033947 | 2.3565e-05 | 2.7829e-05 | 0.84679 | 0.70514 | [8 empty] | 138 | 2.7828e-05
139 | 0.0024272 | 1015.9 | 0.034014 | 2.3608e-05 | 2.795e-05 | 0.84464 | 0.7051 | [8 empty] | 139 | 2.7949e-05
140 | 0.0024213 | 1016 | 0.03408 | 2.365e-05 | 2.8071e-05 | 0.8425 | 0.70506 | [8 empty] | 140 | 2.8071e-05
141 | 0.0024155 | 1016.15 | 0.034146 | 2.3691e-05 | 2.8186e-05 | 0.84056 | 0.70505 | [8 empty] | 141 | 2.8185e-05
142 | 0.0024096 | 1016.3 | 0.034211 | 2.3733e-05 | 2.83e-05 | 0.83861 | 0.70503 | [8 empty] | 142 | 2.83e-05
143 | 0.0024038 | 1016.45 | 0.034277 | 2.3774e-05 | 2.8416e-05 | 0.83666 | 0.70502 | [8 empty] | 143 | 2.8415e-05
144 | 0.0023981 | 1016.6 | 0.034342 | 2.3816e-05 | 2.8532e-05 | 0.83472 | 0.70501 | [8 empty] | 144 | 2.8531e-05
145 | 0.0023923 | 1016.75 | 0.034408 | 2.3857e-05 | 2.8648e-05 | 0.83278 | 0.70499 | [8 empty] | 145 | 2.8648e-05
146 | 0.0023866 | 1016.9 | 0.034473 | 2.3899e-05 | 2.8765e-05 | 0.83083 | 0.70498 | [8 empty] | 146 | 2.8765e-05
147 | 0.002381 | 1017.05 | 0.034538 | 2.394e-05 | 2.8883e-05 | 0.82888 | 0.70497 | [8 empty] | 147 | 2.8882e-05
148 | 0.0023753 | 1017.2 | 0.034604 | 2.3982e-05 | 2.9001e-05 | 0.82694 | 0.70496 | [8 empty] | 148 | 2.9e-05
149 | 0.0023697 | 1017.35 | 0.034669 | 2.4023e-05 | 2.912e-05 | 0.825 | 0.70495 | [8 empty] | 149 | 2.9119e-05
150 | 0.0023641 | 1017.5 | 0.034735 | 2.4065e-05 | 2.9239e-05 | 0.82305 | 0.70494 | [8 empty] | 150 | 2.9238e-05
151 | 0.0023585 | 1017.65 | 0.0348 | 2.4107e-05 | 2.9359e-05 | 0.8211 | 0.70493 | [8 empty] | 151 | 2.9358e-05
152 | 0.0023529 | 1017.8 | 0.034866 | 2.4148e-05 | 2.9479e-05 | 0.81916 | 0.70492 | [8 empty] | 152 | 2.9478e-05
153 | 0.0023474 | 1017.95 | 0.034931 | 2.4189e-05 | 2.96e-05 | 0.81722 | 0.70491 | [8 empty] | 153 | 2.9599e-05
154 | 0.0023419 | 1018.1 | 0.034997 | 2.4231e-05 | 2.9721e-05 | 0.81527 | 0.70491 | [8 empty] | 154 | 2.9721e-05
155 | 0.0023364 | 1018.25 | 0.035062 | 2.4272e-05 | 2.9844e-05 | 0.81332 | 0.7049 | [8 empty] | 155 | 2.9843e-05
156 | 0.002331 | 1018.4 | 0.035128 | 2.4314e-05 | 2.9966e-05 | 0.81138 | 0.70489 | [8 empty] | 156 | 2.9966e-05
157 | 0.0023256 | 1018.55 | 0.035193 | 2.4356e-05 | 3.009e-05 | 0.80944 | 0.70488 | [8 empty] | 157 | 3.0089e-05
158 | 0.0023202 | 1018.7 | 0.035259 | 2.4397e-05 | 3.0213e-05 | 0.80749 | 0.70488 | [8 empty] | 158 | 3.0213e-05
159 | 0.0023148 | 1018.85 | 0.035324 | 2.4438e-05 | 3.0338e-05 | 0.80554 | 0.70487 | [8 empty] | 159 | 3.0337e-05
160 | 0.0023095 | 1019 | 0.03539 | 2.448e-05 | 3.0463e-05 | 0.8036 | 0.70486 | [8 empty] | 160 | 3.0462e-05
161 | 0.0023041 | 1019.15 | 0.035454 | 2.4521e-05 | 3.0581e-05 | 0.80183 | 0.70485 | [8 empty] | 161 | 3.058e-05
162 | 0.0022989 | 1019.3 | 0.035519 | 2.4561e-05 | 3.0699e-05 | 0.80005 | 0.70483 | [8 empty] | 162 | 3.0699e-05
163 | 0.0022936 | 1019.45 | 0.035583 | 2.4601e-05 | 3.0818e-05 | 0.79827 | 0.70482 | [8 empty] | 163 | 3.0818e-05
164 | 0.0022883 | 1019.6 | 0.035648 | 2.4642e-05 | 3.0938e-05 | 0.7965 | 0.70481 | [8 empty] | 164 | 3.0937e-05
165 | 0.0022831 | 1019.75 | 0.035713 | 2.4682e-05 | 3.1058e-05 | 0.79473 | 0.70479 | [8 empty] | 165 | 3.1057e-05
166 | 0.0022779 | 1019.9 | 0.035777 | 2.4723e-05 | 3.1179e-05 | 0.79295 | 0.70478 | [8 empty] | 166 | 3.1178e-05
167 | 0.0022727 | 1020.05 | 0.035841 | 2.4764e-05 | 3.13e-05 | 0.79117 | 0.70477 | [8 empty] | 167 | 3.1299e-05
168 | 0.0022676 | 1020.2 | 0.035906 | 2.4804e-05 | 3.1421e-05 | 0.7894 | 0.70476 | [8 empty] | 168 | 3.1421e-05
169 | 0.0022624 | 1020.35 | 0.03597 | 2.4844e-05 | 3.1544e-05 | 0.78763 | 0.70475 | [8 empty] | 169 | 3.1543e-05
170 | 0.0022573 | 1020.5 | 0.036035 | 2.4885e-05 | 3.1666e-05 | 0.78585 | 0.70474 | [8 empty] | 170 | 3.1666e-05
171 | 0.0022523 | 1020.65 | 0.036099 | 2.4926e-05 | 3.179e-05 | 0.78407 | 0.70472 | [8 empty] | 171 | 3.1789e-05
172 | 0.0022472 | 1020.8 | 0.036164 | 2.4966e-05 | 3.1914e-05 | 0.7823 | 0.70471 | [8 empty] | 172 | 3.1913e-05
173 | 0.0022422 | 1020.95 | 0.036228 | 2.5006e-05 | 3.2038e-05 | 0.78053 | 0.7047 | [8 empty] | 173 | 3.2038e-05
174 | 0.0022371 | 1021.1 | 0.036293 | 2.5047e-05 | 3.2163e-05 | 0.77875 | 0.70469 | [8 empty] | 174 | 3.2163e-05
175 | 0.0022321 | 1021.25 | 0.036358 | 2.5087e-05 | 3.2289e-05 | 0.77697 | 0.70469 | [8 empty] | 175 | 3.2288e-05
176 | 0.0022272 | 1021.4 | 0.036422 | 2.5128e-05 | 3.2415e-05 | 0.7752 | 0.70468 | [8 empty] | 176 | 3.2414e-05
177 | 0.0022222 | 1021.55 | 0.036486 | 2.5169e-05 | 3.2542e-05 | 0.77343 | 0.70467 | [8 empty] | 177 | 3.2541e-05
178 | 0.0022173 | 1021.7 | 0.036551 | 2.5209e-05 | 3.2669e-05 | 0.77165 | 0.70466 | [8 empty] | 178 | 3.2668e-05
179 | 0.0022124 | 1021.85 | 0.036615 | 2.5249e-05 | 3.2797e-05 | 0.76987 | 0.70465 | [8 empty] | 179 | 3.2796e-05
180 | 0.0022075 | 1022 | 0.03668 | 2.529e-05 | 3.2925e-05 | 0.7681 | 0.70465 | [8 empty] | 180 | 3.2925e-05
181 | 0.0022026 | 1022.2 | 0.036743 | 2.533e-05 | 3.3047e-05 | 0.76648 | 0.70468 | [8 empty] | 181 | 3.3047e-05
182 | 0.0021978 | 1022.4 | 0.036807 | 2.537e-05 | 3.317e-05 | 0.76485 | 0.70471 | [8 empty] | 182 | 3.3169e-05
183 | 0.002193 | 1022.6 | 0.036871 | 2.541e-05 | 3.3293e-05 | 0.76323 | 0.70474 | [8 empty] | 183 | 3.3292e-05
184 | 0.0021882 | 1022.8 | 0.036934 | 2.545e-05 | 3.3416e-05 | 0.7616 | 0.70478 | [8 empty] | 184 | 3.3416e-05
185 | 0.0021834 | 1023 | 0.036997 | 2.549e-05 | 3.3541e-05 | 0.75998 | 0.70481 | [8 empty] | 185 | 3.354e-05
186 | 0.0021786 | 1023.2 | 0.037061 | 2.553e-05 | 3.3665e-05 | 0.75835 | 0.70485 | [8 empty] | 186 | 3.3665e-05
187 | 0.0021739 | 1023.4 | 0.037124 | 2.557e-05 | 3.379e-05 | 0.75672 | 0.70488 | [8 empty] | 187 | 3.379e-05
188 | 0.0021692 | 1023.6 | 0.037188 | 2.561e-05 | 3.3916e-05 | 0.7551 | 0.70492 | [8 empty] | 188 | 3.3916e-05
189 | 0.0021645 | 1023.8 | 0.037251 | 2.565e-05 | 3.4042e-05 | 0.75348 | 0.70495 | [8 empty] | 189 | 3.4042e-05
190 | 0.0021598 | 1024 | 0.037315 | 2.569e-05 | 3.4169e-05 | 0.75185 | 0.70499 | [8 empty] | 190 | 3.4169e-05
191 | 0.0021552 | 1024.2 | 0.037378 | 2.573e-05 | 3.4296e-05 | 0.75023 | 0.70502 | [8 empty] | 191 | 3.4296e-05
192 | 0.0021505 | 1024.4 | 0.037442 | 2.577e-05 | 3.4424e-05 | 0.7486 | 0.70506 | [8 empty] | 192 | 3.4424e-05
193 | 0.0021459 | 1024.6 | 0.037505 | 2.581e-05 | 3.4553e-05 | 0.74698 | 0.70509 | [8 empty] | 193 | 3.4552e-05
194 | 0.0021413 | 1024.8 | 0.037569 | 2.585e-05 | 3.4682e-05 | 0.74535 | 0.70513 | [8 empty] | 194 | 3.4681e-05
195 | 0.0021368 | 1025 | 0.037632 | 2.589e-05 | 3.4811e-05 | 0.74372 | 0.70517 | [8 empty] | 195 | 3.4811e-05
196 | 0.0021322 | 1025.2 | 0.037696 | 2.593e-05 | 3.4941e-05 | 0.7421 | 0.70521 | [8 empty] | 196 | 3.4941e-05
197 | 0.0021277 | 1025.4 | 0.037759 | 2.597e-05 | 3.5072e-05 | 0.74047 | 0.70524 | [8 empty] | 197 | 3.5072e-05
198 | 0.0021231 | 1025.6 | 0.037823 | 2.601e-05 | 3.5203e-05 | 0.73885 | 0.70528 | [8 empty] | 198 | 3.5203e-05
199 | 0.0021186 | 1025.8 | 0.037886 | 2.605e-05 | 3.5335e-05 | 0.73723 | 0.70532 | [8 empty] | 199 | 3.5335e-05
200 | 0.0021142 | 1026 | 0.03795 | 2.609e-05 | 3.5468e-05 | 0.7356 | 0.70536 | [8 empty] | 200 | 3.5467e-05
201 | 0.0021097 | 1026.18 | 0.038012 | 2.6129e-05 | 3.5588e-05 | 0.73419 | 0.70537 | [8 empty] | 201 | 3.5588e-05
202 | 0.0021053 | 1026.36 | 0.038074 | 2.6167e-05 | 3.5709e-05 | 0.73279 | 0.70538 | [8 empty] | 202 | 3.5709e-05
203 | 0.0021008 | 1026.54 | 0.038137 | 2.6206e-05 | 3.5831e-05 | 0.73138 | 0.70539 | [8 empty] | 203 | 3.583e-05
204 | 0.0020964 | 1026.72 | 0.038199 | 2.6244e-05 | 3.5952e-05 | 0.72998 | 0.70541 | [8 empty] | 204 | 3.5952e-05
205 | 0.0020921 | 1026.9 | 0.038261 | 2.6283e-05 | 3.6075e-05 | 0.72857 | 0.70542 | [8 empty] | 205 | 3.6074e-05
206 | 0.0020877 | 1027.08 | 0.038323 | 2.6322e-05 | 3.6198e-05 | 0.72716 | 0.70543 | [8 empty] | 206 | 3.6197e-05
207 | 0.0020833 | 1027.26 | 0.038385 | 2.636e-05 | 3.6321e-05 | 0.72576 | 0.70544 | [8 empty] | 207 | 3.632e-05
208 | 0.002079 | 1027.44 | 0.038448 | 2.6399e-05 | 3.6445e-05 | 0.72435 | 0.70546 | [8 empty] | 208 | 3.6444e-05
209 | 0.0020747 | 1027.62 | 0.03851 | 2.6437e-05 | 3.6569e-05 | 0.72295 | 0.70547 | [8 empty] | 209 | 3.6568e-05
210 | 0.0020704 | 1027.8 | 0.038572 | 2.6476e-05 | 3.6694e-05 | 0.72154 | 0.70549 | [8 empty] | 210 | 3.6693e-05
211 | 0.0020661 | 1027.98 | 0.038634 | 2.6515e-05 | 3.6819e-05 | 0.72013 | 0.7055 | [8 empty] | 211 | 3.6818e-05
212 | 0.0020619 | 1028.16 | 0.038696 | 2.6553e-05 | 3.6945e-05 | 0.71873 | 0.70552 | [8 empty] | 212 | 3.6944e-05
213 | 0.0020576 | 1028.34 | 0.038759 | 2.6592e-05 | 3.7071e-05 | 0.71732 | 0.70553 | [8 empty] | 213 | 3.707e-05
214 | 0.0020534 | 1028.52 | 0.038821 | 2.663e-05 | 3.7198e-05 | 0.71592 | 0.70555 | [8 empty] | 214 | 3.7197e-05
215 | 0.0020492 | 1028.7 | 0.038883 | 2.6669e-05 | 3.7325e-05 | 0.71451 | 0.70556 | [8 empty] | 215 | 3.7324e-05
216 | 0.002045 | 1028.88 | 0.038945 | 2.6708e-05 | 3.7453e-05 | 0.7131 | 0.70558 | [8 empty] | 216 | 3.7452e-05
217 | 0.0020408 | 1029.06 | 0.039007 | 2.6746e-05 | 3.7581e-05 | 0.7117 | 0.7056 | [8 empty] | 217 | 3.758e-05
218 | 0.0020367 | 1029.24 | 0.03907 | 2.6785e-05 | 3.771e-05 | 0.71029 | 0.70561 | [8 empty] | 218 | 3.7709e-05
219 | 0.0020325 | 1029.42 | 0.039132 | 2.6823e-05 | 3.7839e-05 | 0.70889 | 0.70563 | [8 empty] | 219 | 3.7838e-05
220 | 0.0020284 | 1029.6 | 0.039194 | 2.6862e-05 | 3.7969e-05 | 0.70748 | 0.70565 | [8 empty] | 220 | 3.7968e-05
221 | 0.0020243 | 1029.78 | 0.039256 | 2.6901e-05 | 3.8099e-05 | 0.70607 | 0.70566 | [8 empty] | 221 | 3.8098e-05
222 | 0.0020202 | 1029.96 | 0.039318 | 2.6939e-05 | 3.823e-05 | 0.70467 | 0.70568 | [8 empty] | 222 | 3.8229e-05
223 | 0.0020161 | 1030.14 | 0.039381 | 2.6978e-05 | 3.8361e-05 | 0.70326 | 0.7057 | [8 empty] | 223 | 3.836e-05
224 | 0.0020121 | 1030.32 | 0.039443 | 2.7016e-05 | 3.8493e-05 | 0.70186 | 0.70572 | [8 empty] | 224 | 3.8492e-05
225 | 0.002008 | 1030.5 | 0.039505 | 2.7055e-05 | 3.8625e-05 | 0.70045 | 0.70574 | [8 empty] | 225 | 3.8625e-05
226 | 0.002004 | 1030.68 | 0.039567 | 2.7094e-05 | 3.8758e-05 | 0.69904 | 0.70576 | [8 empty] | 226 | 3.8758e-05
227 | 0.002 | 1030.86 | 0.039629 | 2.7132e-05 | 3.8892e-05 | 0.69764 | 0.70578 | [8 empty] | 227 | 3.8891e-05
228 | 0.001996 | 1031.04 | 0.039692 | 2.7171e-05 | 3.9025e-05 | 0.69623 | 0.7058 | [8 empty] | 228 | 3.9025e-05
229 | 0.001992 | 1031.22 | 0.039754 | 2.7209e-05 | 3.916e-05 | 0.69483 | 0.70582 | [8 empty] | 229 | 3.916e-05
230 | 0.0019881 | 1031.4 | 0.039816 | 2.7248e-05 | 3.9295e-05 | 0.69342 | 0.70584 | [8 empty] | 230 | 3.9295e-05
231 | 0.0019841 | 1031.58 | 0.039878 | 2.7287e-05 | 3.9431e-05 | 0.69201 | 0.70586 | [8 empty] | 231 | 3.943e-05
232 | 0.0019802 | 1031.76 | 0.03994 | 2.7325e-05 | 3.9567e-05 | 0.69061 | 0.70588 | [8 empty] | 232 | 3.9566e-05
233 | 0.0019763 | 1031.94 | 0.040003 | 2.7364e-05 | 3.9704e-05 | 0.6892 | 0.7059 | [8 empty] | 233 | 3.9703e-05
234 | 0.0019724 | 1032.12 | 0.040065 | 2.7402e-05 | 3.9841e-05 | 0.6878 | 0.70592 | [8 empty] | 234 | 3.984e-05
235 | 0.0019685 | 1032.3 | 0.040127 | 2.7441e-05 | 3.9979e-05 | 0.68639 | 0.70594 | [8 empty] | 235 | 3.9978e-05
236 | 0.0019646 | 1032.48 | 0.040189 | 2.748e-05 | 4.0117e-05 | 0.68498 | 0.70596 | [8 empty] | 236 | 4.0117e-05
237 | 0.0019608 | 1032.66 | 0.040251 | 2.7518e-05 | 4.0256e-05 | 0.68358 | 0.70599 | [8 empty] | 237 | 4.0256e-05
238 | 0.0019569 | 1032.84 | 0.040314 | 2.7557e-05 | 4.0396e-05 | 0.68217 | 0.70601 | [8 empty] | 238 | 4.0395e-05
239 | 0.0019531 | 1033.02 | 0.040376 | 2.7595e-05 | 4.0536e-05 | 0.68077 | 0.70603 | [8 empty] | 239 | 4.0535e-05
240 | 0.0019493 | 1033.2 | 0.040438 | 2.7634e-05 | 4.0677e-05 | 0.67936 | 0.70605 | [8 empty] | 240 | 4.0676e-05
241 | 0.0019455 | 1033.38 | 0.0405 | 2.7673e-05 | 4.0818e-05 | 0.67795 | 0.70608 | [8 empty] | 241 | 4.0817e-05
242 | 0.0019417 | 1033.56 | 0.040562 | 2.7711e-05 | 4.096e-05 | 0.67655 | 0.7061 | [8 empty] | 242 | 4.0959e-05
243 | 0.001938 | 1033.74 | 0.040625 | 2.775e-05 | 4.1102e-05 | 0.67514 | 0.70613 | [8 empty] | 243 | 4.1102e-05
244 | 0.0019342 | 1033.92 | 0.040687 | 2.7788e-05 | 4.1245e-05 | 0.67374 | 0.70615 | [8 empty] | 244 | 4.1245e-05
245 | 0.0019305 | 1034.1 | 0.040749 | 2.7827e-05 | 4.1389e-05 | 0.67233 | 0.70617 | [8 empty] | 245 | 4.1388e-05
246 | 0.0019268 | 1034.28 | 0.040811 | 2.7866e-05 | 4.1533e-05 | 0.67092 | 0.7062 | [8 empty] | 246 | 4.1533e-05
247 | 0.0019231 | 1034.46 | 0.040873 | 2.7904e-05 | 4.1678e-05 | 0.66952 | 0.70622 | [8 empty] | 247 | 4.1678e-05
248 | 0.0019194 | 1034.64 | 0.040936 | 2.7943e-05 | 4.1824e-05 | 0.66811 | 0.70625 | [8 empty] | 248 | 4.1823e-05
249 | 0.0019157 | 1034.82 | 0.040998 | 2.7981e-05 | 4.197e-05 | 0.66671 | 0.70627 | [8 empty] | 249 | 4.1969e-05
250 | 0.001912 | 1035 | 0.04106 | 2.802e-05 | 4.2116e-05 | 0.6653 | 0.7063 | [8 empty] | 250 | 4.2116e-05
Note on C5: Matteo: Coefficiente volumetrico di dilatazione termica β
Note on D5: Matteo: Capacità termica specifica a volume costante
Note on E5: Matteo: Conducibilità termica
Note on F5: Matteo: Viscosità dinamica
Note on G5: Matteo: Viscosità cinematica
Note on H5: Matteo: Densità
Note on I5: Matteo: Numero di Prandtl
Note on L5: Matteo: Coefficiente volumetrico di dilatazione termica
Note on M5: Matteo: Capacità termica specifica a volume costante
Note on N5: Matteo: Conducibilità termica
Note on O5: Matteo: Viscosità dinamica
Note on P5: Matteo: Viscosità cinematica
Note on Q5: Matteo: Densità
Note on R5: Matteo: Numero di Prandtl

## Moody - Cr sfera e cilindro
Cilindri |  | Sfere
Re | Cr | Re | Cr |  | DIAGRAMMA DI MOODY
Rugosità relativa ε/D
0.1 | 59.137 | 0.1 | 311.083 | Numero di Reynolds |  | 1e-06 | 5e-06 | 1e-05 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0008 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05
0.11 | 57.7484 | 0.11 | 302.9771 |  | 1000
0.12 | 56.3599 | 0.12 | 294.8712 |  | 2000
0.13 | 54.9713 | 0.13 | 286.7653 |  | 3000 | 0.04033 | 0.04033 | 0.04033 | 0.04033 | 0.04033 | 0.04033 | 0.04033 | 0.04351 | 0.04351 | 0.04351 | 0.04351 | 0.04562
0.14 | 53.5828 | 0.14 | 278.6594 |  | 4000 | 0.03983 | 0.03983 | 0.03983 | 0.03983 | 0.03983 | 0.03983 | 0.03983 | 0.04049 | 0.04049 | 0.04049 | 0.04274 | 0.04802 | 0.04581 | 0.04704 | 0.04916 | 0.0529 | 0.05687 | 0.06453 | 0.07166 | 0.07653
0.15 | 52.1942 | 0.15 | 270.5536 |  | 5000 | 0.03774 | 0.03774 | 0.03774 | 0.03774 | 0.03774 | 0.03774 | 0.03774 | 0.03856 | 0.03856 | 0.03856 | 0.04057 | 0.04281 | 0.04381 | 0.04545 | 0.04744 | 0.05133 | 0.05543 | 0.06321 | 0.07061 | 0.07588
0.16 | 50.8057 | 0.16 | 262.4477 |  | 6000 | 0.03606 | 0.03606 | 0.03606 | 0.03606 | 0.03606 | 0.03606 | 0.03606 | 0.03708 | 0.03708 | 0.03708 | 0.03914 | 0.04133 | 0.0424 | 0.04425 | 0.04638 | 0.05029 | 0.05452 | 0.0625 | 0.06977 | 0.07535
0.17 | 49.4171 | 0.17 | 254.3418 |  | 8000 | 0.03331 | 0.03331 | 0.03331 | 0.03331 | 0.03331 | 0.03331 | 0.03331 | 0.03458 | 0.03458 | 0.03458 | 0.03696 | 0.0392 | 0.04025 | 0.04255 | 0.04461 | 0.04904 | 0.05334 | 0.06129 | 0.06888 | 0.07459
0.18 | 48.0286 | 0.18 | 246.2359 |  | 10000 | 0.03096 | 0.03096 | 0.03096 | 0.03096 | 0.03096 | 0.03096 | 0.03096 | 0.03243 | 0.03243 | 0.03243 | 0.03529 | 0.03782 | 0.03902 | 0.04129 | 0.04343 | 0.04822 | 0.05263 | 0.0606 | 0.06818 | 0.07422
0.19 | 46.64 | 0.19 | 238.13 |  | 12500 | 0.029765 | 0.029765 | 0.029765 | 0.029765 | 0.029765 | 0.029765 | 0.029765 | 0.03121 | 0.03132 | 0.03132 | 0.034318 | 0.037077 | 0.03839 | 0.040743 | 0.042853 | 0.04784 | 0.052285 | 0.060283 | 0.067845 | 0.073987
0.2 | 45.2514 | 0.2 | 230.0241 |  | 15000 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02999 | 0.03021 | 0.03021 | 0.033345 | 0.036335 | 0.03776 | 0.040195 | 0.042275 | 0.04746 | 0.05194 | 0.059965 | 0.06751 | 0.073755
0.21 | 43.8629 | 0.21 | 221.9182 |  | 17500 | 0.027375 | 0.027375 | 0.027375 | 0.027375 | 0.027375 | 0.027375 | 0.027375 | 0.02877 | 0.0291 | 0.0291 | 0.032372 | 0.035592 | 0.03713 | 0.039648 | 0.041697 | 0.04708 | 0.051595 | 0.059647 | 0.067175 | 0.073522
0.22 | 42.4743 | 0.22 | 213.8123 |  | 20000 | 0.02618 | 0.02618 | 0.02618 | 0.02618 | 0.02618 | 0.02618 | 0.02618 | 0.02755 | 0.02799 | 0.02799 | 0.0314 | 0.03485 | 0.0365 | 0.0391 | 0.04112 | 0.0467 | 0.05125 | 0.05933 | 0.06684 | 0.07329
0.23 | 41.0858 | 0.23 | 205.7064 |  | 30000 | 0.0239 | 0.0239 | 0.0239 | 0.0239 | 0.0239 | 0.0239 | 0.02416 | 0.02539 | 0.02598 | 0.02598 | 0.02959 | 0.03351 | 0.03553 | 0.03828 | 0.04018 | 0.04605 | 0.05069 | 0.05885 | 0.06642 | 0.07311
0.24 | 39.6972 | 0.24 | 197.6006 |  | 40000 | 0.02238 | 0.02238 | 0.02238 | 0.02238 | 0.02238 | 0.02238 | 0.02303 | 0.02417 | 0.02457 | 0.02483 | 0.02861 | 0.03265 | 0.03479 | 0.03774 | 0.03963 | 0.04564 | 0.05029 | 0.05855 | 0.06614 | 0.07297
0.25 | 38.3087 | 0.25 | 189.4947 |  | 50000 | 0.02131 | 0.02131 | 0.02131 | 0.02131 | 0.02131 | 0.02131 | 0.02213 | 0.02336 | 0.02378 | 0.02415 | 0.02788 | 0.03205 | 0.03436 | 0.03741 | 0.03929 | 0.04541 | 0.05012 | 0.05832 | 0.06593 | 0.07286
0.26 | 36.9201 | 0.26 | 181.3888 |  | 60000 | 0.02044 | 0.02044 | 0.02044 | 0.02044 | 0.02045 | 0.02061 | 0.02149 | 0.02269 | 0.02313 | 0.02366 | 0.02739 | 0.03161 | 0.03407 | 0.03714 | 0.03905 | 0.04522 | 0.04998 | 0.05813 | 0.06575 | 0.07278
0.27 | 35.5316 | 0.27 | 173.2829 |  | 80000 | 0.01919 | 0.01919 | 0.01919 | 0.01919 | 0.01938 | 0.01962 | 0.02047 | 0.02173 | 0.02218 | 0.02288 | 0.02656 | 0.03087 | 0.03358 | 0.03668 | 0.03903 | 0.04493 | 0.04988 | 0.05804 | 0.06559 | 0.07272
0.28 | 34.143 | 0.28 | 165.177 |  | 100000 | 0.01824 | 0.01824 | 0.01824 | 0.01824 | 0.01856 | 0.01894 | 0.01978 | 0.02097 | 0.02149 | 0.02227 | 0.02598 | 0.03028 | 0.03316 | 0.03649 | 0.03846 | 0.04472 | 0.04981 | 0.05799 | 0.06549 | 0.07266
0.29 | 33.6587 | 0.29 | 159.8306 |  | 125000 | 0.017645 | 0.017645 | 0.017645 | 0.01772 | 0.01807 | 0.018545 | 0.019477 | 0.020608 | 0.021212 | 0.02197 | 0.025653 | 0.030068 | 0.032995 | 0.03639 | 0.038355 | 0.044643 | 0.049725 | 0.057945 | 0.065427 | 0.072625
0.3 | 33.1744 | 0.3 | 154.4841 |  | 150000 | 0.01705 | 0.01705 | 0.01705 | 0.0172 | 0.01758 | 0.01815 | 0.019175 | 0.020245 | 0.020935 | 0.02167 | 0.025325 | 0.029855 | 0.03283 | 0.03629 | 0.03825 | 0.044565 | 0.04964 | 0.0579 | 0.065365 | 0.07259
0.31 | 32.6902 | 0.31 | 149.1377 |  | 175000 | 0.016455 | 0.016455 | 0.016455 | 0.01668 | 0.01709 | 0.017755 | 0.018873 | 0.019882 | 0.020657 | 0.02137 | 0.024997 | 0.029643 | 0.032665 | 0.03619 | 0.038145 | 0.044487 | 0.049555 | 0.057855 | 0.065303 | 0.072555
0.32 | 32.2059 | 0.32 | 143.7912 |  | 200000 | 0.01586 | 0.01586 | 0.01586 | 0.01616 | 0.0166 | 0.01736 | 0.01857 | 0.01952 | 0.02038 | 0.02107 | 0.02467 | 0.02943 | 0.0325 | 0.03609 | 0.03804 | 0.04441 | 0.04947 | 0.05781 | 0.06524 | 0.07252
0.33 | 31.7216 | 0.33 | 138.4448 |  | 300000 | 0.01473 | 0.01473 | 0.01473 | 0.01503 | 0.01562 | 0.01658 | 0.01798 | 0.019 | 0.01988 | 0.02052 | 0.02426 | 0.02912 | 0.03223 | 0.03595 | 0.03791 | 0.04433 | 0.04942 | 0.05772 | 0.0651 | 0.07245
0.34 | 31.2373 | 0.34 | 133.0983 |  | 400000 | 0.01405 | 0.01405 | 0.01405 | 0.01442 | 0.01498 | 0.01606 | 0.01758 | 0.0186 | 0.01964 | 0.02025 | 0.02397 | 0.0289 | 0.03212 | 0.03587 | 0.0378 | 0.04427 | 0.04939 | 0.05772 | 0.06513 | 0.07244
0.35 | 30.7531 | 0.35 | 127.7519 |  | 500000 | 0.01356 | 0.01356 | 0.01356 | 0.01398 | 0.01465 | 0.0157 | 0.01729 | 0.0184 | 0.01946 | 0.02005 | 0.02379 | 0.02874 | 0.03203 | 0.03587 | 0.03774 | 0.04424 | 0.04937 | 0.05772 | 0.06515 | 0.07244
0.36 | 30.2688 | 0.36 | 122.4054 |  | 600000 | 0.01319 | 0.01319 | 0.01319 | 0.01371 | 0.01439 | 0.01546 | 0.01712 | 0.01825 | 0.01931 | 0.01991 | 0.02372 | 0.02865 | 0.03196 | 0.03586 | 0.03771 | 0.04421 | 0.04936 | 0.05772 | 0.06516 | 0.07243
0.37 | 29.7845 | 0.37 | 117.059 |  | 800000 | 0.01257 | 0.01257 | 0.01257 | 0.0133 | 0.01399 | 0.01506 | 0.01684 | 0.01798 | 0.01914 | 0.01974 | 0.02359 | 0.02852 | 0.03184 | 0.03586 | 0.03766 | 0.04417 | 0.04933 | 0.05772 | 0.06519 | 0.07242
0.38 | 29.3002 | 0.38 | 111.7126 |  | 1000000 | 0.01202 | 0.01202 | 0.01202 | 0.01297 | 0.01367 | 0.01482 | 0.0166 | 0.01784 | 0.01901 | 0.01966 | 0.02349 | 0.02845 | 0.03179 | 0.03585 | 0.03764 | 0.04414 | 0.04931 | 0.05772 | 0.06521 | 0.07242
0.39 | 28.8159 | 0.39 | 106.3661 |  | 1250000 | 0.011797 | 0.011797 | 0.01183 | 0.01285 | 0.013565 | 0.014752 | 0.01654 | 0.017795 | 0.01898 | 0.019625 | 0.023475 | 0.028432 | 0.031787 | 0.035847 | 0.037632 | 0.044128 | 0.0493 | 0.05772 | 0.065213 | 0.072415
0.4 | 28.3317 | 0.4 | 101.0197 |  | 1500000 | 0.011575 | 0.011575 | 0.01164 | 0.01273 | 0.01346 | 0.014685 | 0.01648 | 0.01775 | 0.01895 | 0.01959 | 0.02346 | 0.028415 | 0.031785 | 0.035845 | 0.037625 | 0.044115 | 0.04929 | 0.05772 | 0.065215 | 0.07241
0.41 | 27.8474 | 0.41 | 95.6732 |  | 1750000 | 0.011352 | 0.011352 | 0.01145 | 0.01261 | 0.013355 | 0.014618 | 0.01642 | 0.017705 | 0.01892 | 0.019555 | 0.023445 | 0.028397 | 0.031783 | 0.035842 | 0.037617 | 0.044102 | 0.04928 | 0.05772 | 0.065217 | 0.072405
0.42 | 27.3631 | 0.42 | 90.3268 |  | 2000000 | 0.01113 | 0.01113 | 0.01126 | 0.01249 | 0.01325 | 0.01455 | 0.01636 | 0.01766 | 0.01889 | 0.01952 | 0.02343 | 0.02838 | 0.03178 | 0.03584 | 0.03761 | 0.04409 | 0.04927 | 0.05772 | 0.06522 | 0.0724
0.43 | 26.8788 | 0.43 | 84.9803 |  | 3000000 | 0.01031 | 0.0104 | 0.01066 | 0.01208 | 0.01292 | 0.01434 | 0.01613 | 0.01749 | 0.01878 | 0.01949 | 0.02343 | 0.02838 | 0.03178 | 0.03583 | 0.0376 | 0.0441 | 0.04925 | 0.05772 | 0.06521 | 0.07239
0.44 | 26.3946 | 0.44 | 79.6339 |  | 4000000 | 0.00979 | 0.00992 | 0.01022 | 0.0118 | 0.01275 | 0.01422 | 0.01597 | 0.01748 | 0.01876 | 0.01949 | 0.02343 | 0.02838 | 0.03178 | 0.03582 | 0.0376 | 0.0441 | 0.04925 | 0.05772 | 0.06521 | 0.07239
0.45 | 25.9103 | 0.45 | 74.2874 |  | 5000000 | 0.00949 | 0.00966 | 0.00994 | 0.01164 | 0.01262 | 0.01413 | 0.01592 | 0.01747 | 0.01875 | 0.01948 | 0.02342 | 0.02838 | 0.03178 | 0.03582 | 0.0376 | 0.0441 | 0.04925 | 0.05772 | 0.0652 | 0.07238
0.46 | 25.426 | 0.46 | 68.941 |  | 6000000 | 0.00924 | 0.00944 | 0.00976 | 0.01151 | 0.01254 | 0.01407 | 0.01589 | 0.01747 | 0.01875 | 0.01948 | 0.02342 | 0.02838 | 0.03177 | 0.03581 | 0.0376 | 0.0441 | 0.04925 | 0.05772 | 0.0652 | 0.07237
0.47 | 25.0306 | 0.47 | 67.9546 |  | 8000000 | 0.00885 | 0.00909 | 0.00951 | 0.01129 | 0.01243 | 0.01398 | 0.01584 | 0.01746 | 0.01874 | 0.01948 | 0.02342 | 0.02838 | 0.03177 | 0.0358 | 0.0376 | 0.0441 | 0.04925 | 0.05772 | 0.06519 | 0.07236
0.48 | 24.6352 | 0.48 | 66.9682 |  | 10000000 | 0.00824 | 0.00855 | 0.00913 | 0.01103 | 0.01229 | 0.01394 | 0.01576 | 0.01745 | 0.01873 | 0.01948 | 0.02342 | 0.02838 | 0.03176 | 0.0358 | 0.0376 | 0.0441 | 0.04925 | 0.05772 | 0.06518 | 0.07236
0.49 | 24.2398 | 0.49 | 65.9818 |  | 20000000 |  | 0.00805 | 0.00872 | 0.01082 | 0.01224 | 0.01391 | 0.01574 | 0.01743 | 0.01872 | 0.01948 | 0.02342 | 0.02838 | 0.03176 | 0.0358 | 0.0376 | 0.0441 | 0.04918 | 0.05772 | 0.06518 | 0.07236
0.5 | 23.8444 | 0.5 | 64.9954 |  | 30000000 |  |  | 0.00853 | 0.01074 | 0.01223 | 0.01389 | 0.01573 | 0.01741 | 0.01871 | 0.01949 | 0.02342 | 0.02838 | 0.03176 | 0.03581 | 0.0376 | 0.0441 | 0.04914 | 0.05772 | 0.06518 | 0.07236
0.51 | 23.4491 | 0.51 | 64.0091 |  | 40000000 |  |  | 0.00845 | 0.01071 | 0.01224 | 0.01387 | 0.01573 | 0.0174 | 0.01871 | 0.0195 | 0.02342 | 0.02838 | 0.03175 | 0.03581 | 0.0376 | 0.0441 | 0.04912 | 0.05772 | 0.06518 | 0.07236
0.52 | 23.0537 | 0.52 | 63.0227 |  | 50000000 |  |  | 0.0084 | 0.0107 | 0.01224 | 0.01386 | 0.01572 | 0.01739 | 0.01871 | 0.0195 | 0.02342 | 0.02838 | 0.03175 | 0.03582 | 0.0376 | 0.0441 | 0.04911 | 0.05772 | 0.06518 | 0.07236
0.53 | 22.6583 | 0.53 | 62.0363 |  | 60000000 |  |  | 0.00835 | 0.0107 | 0.01225 | 0.01385 | 0.01572 | 0.01739 | 0.0187 | 0.01951 | 0.02342 | 0.02838 | 0.03175 | 0.03582 | 0.0376 | 0.0441 | 0.04911 | 0.05772 | 0.06518 | 0.07236
0.54 | 22.2629 | 0.54 | 61.0499 |  | 80000000 |  |  | 0.00829 | 0.0107 | 0.01225 | 0.01384 | 0.01571 | 0.01737 | 0.0187 | 0.01952 | 0.02342 | 0.02838 | 0.03175 | 0.03582 | 0.0376 | 0.0441 | 0.04911 | 0.05772 | 0.06518 | 0.07236
0.55 | 21.8675 | 0.55 | 60.0635 |  | 100000000 |  |  | 0.00828 | 0.01069 | 0.01226 | 0.01383 | 0.0157 | 0.01736 | 0.01869 | 0.01953 | 0.02342 | 0.02838 | 0.03174 | 0.03582 | 0.0376 | 0.0441 | 0.04911 | 0.05772 | 0.06519 | 0.07236
0.56 | 21.4721 | 0.56 | 59.0771
0.57 | 21.0767 | 0.57 | 58.0907
0.58 | 20.6813 | 0.58 | 57.1043
0.59 | 20.2859 | 0.59 | 56.1179
0.6 | 19.8906 | 0.6 | 55.1316
0.61 | 19.4952 | 0.61 | 54.1452
0.62 | 19.0998 | 0.62 | 53.1588
0.63 | 18.7044 | 0.63 | 52.1724
0.64 | 18.309 | 0.64 | 51.186
0.65 | 18.0152 | 0.65 | 50.4539
0.66 | 17.7213 | 0.66 | 49.7219
0.67 | 17.4275 | 0.67 | 48.9898
0.68 | 17.1337 | 0.68 | 48.2578
0.69 | 16.8398 | 0.69 | 47.5257
0.7 | 16.546 | 0.7 | 46.7937
0.71 | 16.2522 | 0.71 | 46.0616
0.72 | 15.9583 | 0.72 | 45.3296
0.73 | 15.6645 | 0.73 | 44.5975
0.74 | 15.3707 | 0.74 | 43.8654
0.75 | 15.0768 | 0.75 | 43.1334
0.76 | 14.783 | 0.76 | 42.4013
0.77 | 14.4892 | 0.77 | 41.6693
0.78 | 14.1953 | 0.78 | 40.9372
0.79 | 13.9015 | 0.79 | 40.2052
0.8 | 13.6077 | 0.8 | 39.4731
0.81 | 13.3138 | 0.81 | 38.7411
0.82 | 13.02 | 0.82 | 38.009
0.83 | 12.8499 | 0.83 | 37.7808
0.84 | 12.6799 | 0.84 | 37.5526
0.85 | 12.5098 | 0.85 | 37.3243
0.86 | 12.3398 | 0.86 | 37.0961
0.87 | 12.1697 | 0.87 | 36.8679
0.88 | 11.9997 | 0.88 | 36.6397
0.89 | 11.8296 | 0.89 | 36.4114
0.9 | 11.6596 | 0.9 | 36.1832
0.91 | 11.4895 | 0.91 | 35.955
0.92 | 11.3194 | 0.92 | 35.7268
0.93 | 11.1494 | 0.93 | 35.4986
0.94 | 10.9793 | 0.94 | 35.2703
0.95 | 10.8093 | 0.95 | 35.0421
0.96 | 10.6392 | 0.96 | 34.8139
0.97 | 10.4692 | 0.97 | 34.5857
0.98 | 10.2991 | 0.98 | 34.3574
0.99 | 10.1291 | 0.99 | 34.1292
1 | 9.959 | 1 | 33.901
1.1 | 9.7767 | 1.1 | 33.2508
1.2 | 9.5943 | 1.2 | 32.6006
1.3 | 9.412 | 1.3 | 31.9503
1.4 | 9.2297 | 1.4 | 31.3001
1.5 | 9.0473 | 1.5 | 30.6499
1.6 | 8.865 | 1.6 | 29.9997
1.7 | 8.6827 | 1.7 | 29.3494
1.8 | 8.5003 | 1.8 | 28.6992
1.9 | 8.318 | 1.9 | 28.049
2 | 8.1357 | 2 | 27.3988
2.1 | 7.9533 | 2.1 | 26.7486
2.2 | 7.771 | 2.2 | 26.0983
2.3 | 7.5887 | 2.3 | 25.4481
2.4 | 7.4063 | 2.4 | 24.7979
2.5 | 7.224 | 2.5 | 24.1477
2.6 | 7.0417 | 2.6 | 23.4974
2.7 | 6.8593 | 2.7 | 22.8472
2.8 | 6.677 | 2.8 | 22.197
2.9 | 6.5751 | 2.9 | 21.4769
3 | 6.4731 | 3 | 20.7568
3.1 | 6.3712 | 3.1 | 20.0367
3.2 | 6.2692 | 3.2 | 19.3166
3.3 | 6.1673 | 3.3 | 18.5964
3.4 | 6.0653 | 3.4 | 17.8763
3.5 | 5.9634 | 3.5 | 17.1562
3.6 | 5.8614 | 3.6 | 16.4361
3.7 | 5.7595 | 3.7 | 15.716
3.8 | 5.6576 | 3.8 | 14.9959
3.9 | 5.5556 | 3.9 | 14.2758
4 | 5.4537 | 4 | 13.5557
4.1 | 5.3517 | 4.1 | 12.8356
4.2 | 5.2498 | 4.2 | 12.1154
4.3 | 5.1478 | 4.3 | 11.3953
4.4 | 5.0459 | 4.4 | 10.6752
4.5 | 4.9439 | 4.5 | 9.9551
4.6 | 4.842 | 4.6 | 9.235
4.7 | 4.7908 | 4.7 | 9.124
4.8 | 4.7396 | 4.8 | 9.013
4.9 | 4.6883 | 4.9 | 8.902
5 | 4.6371 | 5 | 8.791
5.1 | 4.5859 | 5.1 | 8.68
5.2 | 4.5347 | 5.2 | 8.569
5.3 | 4.4834 | 5.3 | 8.458
5.4 | 4.4322 | 5.4 | 8.347
5.5 | 4.381 | 5.5 | 8.236
5.6 | 4.3298 | 5.6 | 8.125
5.7 | 4.2786 | 5.7 | 8.014
5.8 | 4.2273 | 5.8 | 7.903
5.9 | 4.1761 | 5.9 | 7.792
6 | 4.1249 | 6 | 7.681
6.1 | 4.0737 | 6.1 | 7.57
6.2 | 4.0224 | 6.2 | 7.459
6.3 | 3.9712 | 6.3 | 7.348
6.4 | 3.92 | 6.4 | 7.237
6.5 | 3.9013 | 6.5 | 7.1678
6.6 | 3.8826 | 6.6 | 7.0986
6.7 | 3.8638 | 6.7 | 7.0293
6.8 | 3.8451 | 6.8 | 6.9601
6.9 | 3.8264 | 6.9 | 6.8909
7 | 3.8077 | 7 | 6.8217
7.1 | 3.7889 | 7.1 | 6.7524
7.2 | 3.7702 | 7.2 | 6.6832
7.3 | 3.7515 | 7.3 | 6.614
7.4 | 3.7328 | 7.4 | 6.5448
7.5 | 3.7141 | 7.5 | 6.4756
7.6 | 3.6953 | 7.6 | 6.4063
7.7 | 3.6766 | 7.7 | 6.3371
7.8 | 3.6579 | 7.8 | 6.2679
7.9 | 3.6392 | 7.9 | 6.1987
8 | 3.6204 | 8 | 6.1294
8.1 | 3.6017 | 8.1 | 6.0602
8.2 | 3.583 | 8.2 | 5.991
8.3 | 3.5717 | 8.3 | 5.9559
8.4 | 3.5603 | 8.4 | 5.9208
8.5 | 3.549 | 8.5 | 5.8857
8.6 | 3.5377 | 8.6 | 5.8506
8.7 | 3.5263 | 8.7 | 5.8154
8.8 | 3.515 | 8.8 | 5.7803
8.9 | 3.5037 | 8.9 | 5.7452
9 | 3.4923 | 9 | 5.7101
9.1 | 3.481 | 9.1 | 5.675
9.2 | 3.4697 | 9.2 | 5.6399
9.3 | 3.4583 | 9.3 | 5.6048
9.4 | 3.447 | 9.4 | 5.5697
9.5 | 3.4357 | 9.5 | 5.5346
9.6 | 3.4243 | 9.6 | 5.4994
9.7 | 3.413 | 9.7 | 5.4643
9.8 | 3.4017 | 9.8 | 5.4292
9.9 | 3.3903 | 9.9 | 5.3941
10 | 3.379 | 10 | 5.359
11 | 3.3451 | 11 | 5.2481
12 | 3.3112 | 12 | 5.1371
13 | 3.2773 | 13 | 5.0262
14 | 3.2434 | 14 | 4.9152
15 | 3.2096 | 15 | 4.8043
16 | 3.1757 | 16 | 4.6933
17 | 3.1418 | 17 | 4.5824
18 | 3.1079 | 18 | 4.4714
19 | 3.074 | 19 | 4.3605
20 | 3.0401 | 20 | 4.2496
21 | 3.0062 | 21 | 4.1386
22 | 2.9723 | 22 | 4.0277
23 | 2.9384 | 23 | 3.9167
24 | 2.9046 | 24 | 3.8058
25 | 2.8707 | 25 | 3.6948
26 | 2.8368 | 26 | 3.5839
27 | 2.8029 | 27 | 3.4729
28 | 2.769 | 28 | 3.362
29 | 2.7666 | 29 | 3.3263
30 | 2.7641 | 30 | 3.2906
31 | 2.7617 | 31 | 3.2548
32 | 2.7592 | 32 | 3.2191
33 | 2.7568 | 33 | 3.1834
34 | 2.7543 | 34 | 3.1477
35 | 2.7519 | 35 | 3.1119
36 | 2.7494 | 36 | 3.0762
37 | 2.747 | 37 | 3.0405
38 | 2.7446 | 38 | 3.0048
39 | 2.7421 | 39 | 2.9691
40 | 2.7397 | 40 | 2.9333
41 | 2.7372 | 41 | 2.8976
42 | 2.7348 | 42 | 2.8619
43 | 2.7323 | 43 | 2.8262
44 | 2.7299 | 44 | 2.7904
45 | 2.7274 | 45 | 2.7547
46 | 2.725 | 46 | 2.719
47 | 2.7112 | 47 | 2.6874
48 | 2.6973 | 48 | 2.6558
49 | 2.6835 | 49 | 2.6242
50 | 2.6697 | 50 | 2.5926
51 | 2.6558 | 51 | 2.5609
52 | 2.642 | 52 | 2.5293
53 | 2.6282 | 53 | 2.4977
54 | 2.6143 | 54 | 2.4661
55 | 2.6005 | 55 | 2.4345
56 | 2.5867 | 56 | 2.4029
57 | 2.5728 | 57 | 2.3713
58 | 2.559 | 58 | 2.3397
59 | 2.5452 | 59 | 2.3081
60 | 2.5313 | 60 | 2.2764
61 | 2.5175 | 61 | 2.2448
62 | 2.5037 | 62 | 2.2132
63 | 2.4898 | 63 | 2.1816
64 | 2.476 | 64 | 2.15
65 | 2.4645 | 65 | 2.1248
66 | 2.453 | 66 | 2.0996
67 | 2.4415 | 67 | 2.0743
68 | 2.43 | 68 | 2.0491
69 | 2.4185 | 69 | 2.0239
70 | 2.407 | 70 | 1.9987
71 | 2.3955 | 71 | 1.9734
72 | 2.384 | 72 | 1.9482
73 | 2.3725 | 73 | 1.923
74 | 2.361 | 74 | 1.8978
75 | 2.3495 | 75 | 1.8726
76 | 2.338 | 76 | 1.8473
77 | 2.3265 | 77 | 1.8221
78 | 2.315 | 78 | 1.7969
79 | 2.3035 | 79 | 1.7717
80 | 2.292 | 80 | 1.7464
81 | 2.2805 | 81 | 1.7212
82 | 2.269 | 82 | 1.696
83 | 2.2636 | 83 | 1.6806
84 | 2.2581 | 84 | 1.6652
85 | 2.2527 | 85 | 1.6498
86 | 2.2472 | 86 | 1.6344
87 | 2.2418 | 87 | 1.6191
88 | 2.2363 | 88 | 1.6037
89 | 2.2309 | 89 | 1.5883
90 | 2.2254 | 90 | 1.5729
91 | 2.22 | 91 | 1.5575
92 | 2.2146 | 92 | 1.5421
93 | 2.2091 | 93 | 1.5267
94 | 2.2037 | 94 | 1.5113
95 | 2.1982 | 95 | 1.4959
96 | 2.1928 | 96 | 1.4806
97 | 2.1873 | 97 | 1.4652
98 | 2.1819 | 98 | 1.4498
99 | 2.1764 | 99 | 1.4344
100 | 2.171 | 100 | 1.419
110 | 2.1477 | 110 | 1.3862
120 | 2.1244 | 120 | 1.3533
130 | 2.1012 | 130 | 1.3205
140 | 2.0779 | 140 | 1.2877
150 | 2.0546 | 150 | 1.2548
160 | 2.0313 | 160 | 1.222
170 | 2.0081 | 170 | 1.1892
180 | 1.9848 | 180 | 1.1563
190 | 1.9615 | 190 | 1.1235
200 | 1.9382 | 200 | 1.0907
210 | 1.9149 | 210 | 1.0578
220 | 1.8917 | 220 | 1.025
230 | 1.8684 | 230 | 0.99217
240 | 1.8451 | 240 | 0.95933
250 | 1.8218 | 250 | 0.9265
260 | 1.7986 | 260 | 0.89367
270 | 1.7753 | 270 | 0.86083
280 | 1.752 | 280 | 0.828
290 | 1.7308 | 290 | 0.81894
300 | 1.7097 | 300 | 0.80989
310 | 1.6885 | 310 | 0.80083
320 | 1.6673 | 320 | 0.79178
330 | 1.6462 | 330 | 0.78272
340 | 1.625 | 340 | 0.77367
350 | 1.6038 | 350 | 0.76461
360 | 1.5827 | 360 | 0.75556
370 | 1.5615 | 370 | 0.7465
380 | 1.5403 | 380 | 0.73744
390 | 1.5192 | 390 | 0.72839
400 | 1.498 | 400 | 0.71933
410 | 1.4768 | 410 | 0.71028
420 | 1.4557 | 420 | 0.70122
430 | 1.4345 | 430 | 0.69217
440 | 1.4133 | 440 | 0.68311
450 | 1.3922 | 450 | 0.67406
460 | 1.371 | 460 | 0.665
470 | 1.3617 | 470 | 0.66106
480 | 1.3524 | 480 | 0.65711
490 | 1.3432 | 490 | 0.65317
500 | 1.3339 | 500 | 0.64922
510 | 1.3246 | 510 | 0.64528
520 | 1.3153 | 520 | 0.64133
530 | 1.3061 | 530 | 0.63739
540 | 1.2968 | 540 | 0.63344
550 | 1.2875 | 550 | 0.6295
560 | 1.2782 | 560 | 0.62556
570 | 1.2689 | 570 | 0.62161
580 | 1.2597 | 580 | 0.61767
590 | 1.2504 | 590 | 0.61372
600 | 1.2411 | 600 | 0.60978
610 | 1.2318 | 610 | 0.60583
620 | 1.2226 | 620 | 0.60189
630 | 1.2133 | 630 | 0.59794
640 | 1.204 | 640 | 0.594
650 | 1.1983 | 650 | 0.59183
660 | 1.1926 | 660 | 0.58967
670 | 1.1868 | 670 | 0.5875
680 | 1.1811 | 680 | 0.58533
690 | 1.1754 | 690 | 0.58317
700 | 1.1697 | 700 | 0.581
710 | 1.1639 | 710 | 0.57883
720 | 1.1582 | 720 | 0.57667
730 | 1.1525 | 730 | 0.5745
740 | 1.1468 | 740 | 0.57233
750 | 1.1411 | 750 | 0.57017
760 | 1.1353 | 760 | 0.568
770 | 1.1296 | 770 | 0.56583
780 | 1.1239 | 780 | 0.56367
790 | 1.1182 | 790 | 0.5615
800 | 1.1124 | 800 | 0.55933
810 | 1.1067 | 810 | 0.55717
820 | 1.101 | 820 | 0.555
830 | 1.0985 | 830 | 0.55367
840 | 1.096 | 840 | 0.55233
850 | 1.0935 | 850 | 0.551
860 | 1.091 | 860 | 0.54967
870 | 1.0885 | 870 | 0.54833
880 | 1.086 | 880 | 0.547
890 | 1.0835 | 890 | 0.54567
900 | 1.081 | 900 | 0.54433
910 | 1.0785 | 910 | 0.543
920 | 1.076 | 920 | 0.54167
930 | 1.0735 | 930 | 0.54033
940 | 1.071 | 940 | 0.539
950 | 1.0685 | 950 | 0.53767
960 | 1.066 | 960 | 0.53633
970 | 1.0635 | 970 | 0.535
980 | 1.061 | 980 | 0.53367
990 | 1.0585 | 990 | 0.53233
1000 | 1.056 | 1000 | 0.531
1100 | 1.0521 | 1100 | 0.52783
1200 | 1.0482 | 1200 | 0.52467
1300 | 1.0443 | 1300 | 0.5215
1400 | 1.0404 | 1400 | 0.51833
1500 | 1.0366 | 1500 | 0.51517
1600 | 1.0327 | 1600 | 0.512
1700 | 1.0288 | 1700 | 0.50883
1800 | 1.0249 | 1800 | 0.50567
1900 | 1.021 | 1900 | 0.5025
2000 | 1.0171 | 2000 | 0.49933
2100 | 1.0132 | 2100 | 0.49617
2200 | 1.0093 | 2200 | 0.493
2300 | 1.0054 | 2300 | 0.48983
2400 | 1.0016 | 2400 | 0.48667
2500 | 0.99767 | 2500 | 0.4835
2600 | 0.99378 | 2600 | 0.48033
2700 | 0.98989 | 2700 | 0.47717
2800 | 0.986 | 2800 | 0.474
2900 | 0.99422 | 2900 | 0.47083
3000 | 1.0024 | 3000 | 0.46767
3100 | 1.0107 | 3100 | 0.4645
3200 | 1.0189 | 3200 | 0.46133
3300 | 1.0271 | 3300 | 0.45817
3400 | 1.0353 | 3400 | 0.455
3500 | 1.0436 | 3500 | 0.45183
3600 | 1.0518 | 3600 | 0.44867
3700 | 1.06 | 3700 | 0.4455
3800 | 1.0682 | 3800 | 0.44233
3900 | 1.0764 | 3900 | 0.43917
4000 | 1.0847 | 4000 | 0.436
4100 | 1.0929 | 4100 | 0.43283
4200 | 1.1011 | 4200 | 0.42967
4300 | 1.1093 | 4300 | 0.4265
4400 | 1.1176 | 4400 | 0.42333
4500 | 1.1258 | 4500 | 0.42017
4600 | 1.134 | 4600 | 0.417
4700 | 1.1416 | 4700 | 0.41694
4800 | 1.1492 | 4800 | 0.41689
4900 | 1.1568 | 4900 | 0.41683
5000 | 1.1644 | 5000 | 0.41678
5100 | 1.1721 | 5100 | 0.41672
5200 | 1.1797 | 5200 | 0.41667
5300 | 1.1873 | 5300 | 0.41661
5400 | 1.1949 | 5400 | 0.41656
5500 | 1.2025 | 5500 | 0.4165
5600 | 1.2101 | 5600 | 0.41644
5700 | 1.2177 | 5700 | 0.41639
5800 | 1.2253 | 5800 | 0.41633
5900 | 1.2329 | 5900 | 0.41628
6000 | 1.2406 | 6000 | 0.41622
6100 | 1.2482 | 6100 | 0.41617
6200 | 1.2558 | 6200 | 0.41611
6300 | 1.2634 | 6300 | 0.41606
6400 | 1.271 | 6400 | 0.416
6500 | 1.2804 | 6500 | 0.41611
6600 | 1.2898 | 6600 | 0.41622
6700 | 1.2992 | 6700 | 0.41633
6800 | 1.3086 | 6800 | 0.41644
6900 | 1.3179 | 6900 | 0.41656
7000 | 1.3273 | 7000 | 0.41667
7100 | 1.3367 | 7100 | 0.41678
7200 | 1.3461 | 7200 | 0.41689
7300 | 1.3555 | 7300 | 0.417
7400 | 1.3649 | 7400 | 0.41711
7500 | 1.3743 | 7500 | 0.41722
7600 | 1.3837 | 7600 | 0.41733
7700 | 1.3931 | 7700 | 0.41744
7800 | 1.4024 | 7800 | 0.41756
7900 | 1.4118 | 7900 | 0.41767
8000 | 1.4212 | 8000 | 0.41778
8100 | 1.4306 | 8100 | 0.41789
8200 | 1.44 | 8200 | 0.418
10000 | 1.507 | 10000 | 0.46
11000 | 1.5023 | 11000 | 0.461
12000 | 1.4976 | 12000 | 0.462
13000 | 1.4928 | 13000 | 0.463
14000 | 1.4881 | 14000 | 0.464
15000 | 1.4834 | 15000 | 0.465
16000 | 1.4787 | 16000 | 0.466
17000 | 1.4739 | 17000 | 0.467
18000 | 1.4692 | 18000 | 0.468
19000 | 1.4645 | 19000 | 0.469
20000 | 1.4598 | 20000 | 0.47
21000 | 1.4551 | 21000 | 0.471
22000 | 1.4503 | 22000 | 0.472
23000 | 1.4456 | 23000 | 0.473
24000 | 1.4409 | 24000 | 0.474
25000 | 1.4362 | 25000 | 0.475
26000 | 1.4314 | 26000 | 0.476
27000 | 1.4267 | 27000 | 0.477
28000 | 1.422 | 28000 | 0.478
29000 | 1.4174 | 29000 | 0.47867
30000 | 1.4128 | 30000 | 0.47933
31000 | 1.4082 | 31000 | 0.48
32000 | 1.4036 | 32000 | 0.48067
33000 | 1.3989 | 33000 | 0.48133
34000 | 1.3943 | 34000 | 0.482
35000 | 1.3897 | 35000 | 0.48267
36000 | 1.3851 | 36000 | 0.48333
37000 | 1.3805 | 37000 | 0.484
38000 | 1.3759 | 38000 | 0.48467
39000 | 1.3713 | 39000 | 0.48533
40000 | 1.3667 | 40000 | 0.486
41000 | 1.3621 | 41000 | 0.48667
42000 | 1.3574 | 42000 | 0.48733
43000 | 1.3528 | 43000 | 0.488
44000 | 1.3482 | 44000 | 0.48867
45000 | 1.3436 | 45000 | 0.48933
46000 | 1.339 | 46000 | 0.49
47000 | 1.3421 | 47000 | 0.49011
48000 | 1.3451 | 48000 | 0.49022
49000 | 1.3482 | 49000 | 0.49033
50000 | 1.3512 | 50000 | 0.49044
51000 | 1.3543 | 51000 | 0.49056
52000 | 1.3573 | 52000 | 0.49067
53000 | 1.3604 | 53000 | 0.49078
54000 | 1.3634 | 54000 | 0.49089
55000 | 1.3665 | 55000 | 0.491
56000 | 1.3696 | 56000 | 0.49111
57000 | 1.3726 | 57000 | 0.49122
58000 | 1.3757 | 58000 | 0.49133
59000 | 1.3787 | 59000 | 0.49144
60000 | 1.3818 | 60000 | 0.49156
61000 | 1.3848 | 61000 | 0.49167
62000 | 1.3879 | 62000 | 0.49178
63000 | 1.3909 | 63000 | 0.49189
64000 | 1.394 | 64000 | 0.492
65000 | 1.3973 | 65000 | 0.49172
66000 | 1.4007 | 66000 | 0.49144
67000 | 1.404 | 67000 | 0.49117
68000 | 1.4073 | 68000 | 0.49089
69000 | 1.4107 | 69000 | 0.49061
70000 | 1.414 | 70000 | 0.49033
71000 | 1.4173 | 71000 | 0.49006
72000 | 1.4207 | 72000 | 0.48978
73000 | 1.424 | 73000 | 0.4895
74000 | 1.4273 | 74000 | 0.48922
75000 | 1.4307 | 75000 | 0.48894
76000 | 1.434 | 76000 | 0.48867
77000 | 1.4373 | 77000 | 0.48839
78000 | 1.4407 | 78000 | 0.48811
79000 | 1.444 | 79000 | 0.48783
80000 | 1.4473 | 80000 | 0.48756
81000 | 1.4507 | 81000 | 0.48728
82000 | 1.454 | 82000 | 0.487
83000 | 1.4597 | 83000 | 0.48678
84000 | 1.4654 | 84000 | 0.48656
85000 | 1.4712 | 85000 | 0.48633
86000 | 1.4769 | 86000 | 0.48611
87000 | 1.4826 | 87000 | 0.48589
88000 | 1.4883 | 88000 | 0.48567
89000 | 1.4941 | 89000 | 0.48544
90000 | 1.4998 | 90000 | 0.48522
91000 | 1.5055 | 91000 | 0.485
92000 | 1.5112 | 92000 | 0.48478
93000 | 1.5169 | 93000 | 0.48456
94000 | 1.5227 | 94000 | 0.48433
95000 | 1.5284 | 95000 | 0.48411
96000 | 1.5341 | 96000 | 0.48389
97000 | 1.5398 | 97000 | 0.48367
98000 | 1.5456 | 98000 | 0.48344
99000 | 1.5513 | 99000 | 0.48322
100000 | 1.557 | 100000 | 0.483
110000 | 1.5478 | 110000 | 0.48183
120000 | 1.5387 | 120000 | 0.48067
130000 | 1.5295 | 130000 | 0.4795
140000 | 1.5203 | 140000 | 0.47833
150000 | 1.5112 | 150000 | 0.47717
160000 | 1.502 | 160000 | 0.476
170000 | 1.4928 | 170000 | 0.47483
180000 | 1.4837 | 180000 | 0.47367
190000 | 1.4745 | 190000 | 0.4725
200000 | 1.4653 | 200000 | 0.47133
210000 | 1.4562 | 210000 | 0.47017
220000 | 1.447 | 220000 | 0.469
230000 | 1.4378 | 230000 | 0.46783
240000 | 1.4287 | 240000 | 0.46667
250000 | 1.4195 | 250000 | 0.4655
260000 | 1.4103 | 260000 | 0.46433
270000 | 1.4012 | 270000 | 0.46317
280000 | 1.392 | 280000 | 0.462
290000 | 1.3494 | 290000 | 0.44083
300000 | 1.3069 | 300000 | 0.41967
310000 | 1.2643 | 310000 | 0.3985
320000 | 1.2218 | 320000 | 0.37733
330000 | 1.1792 | 330000 | 0.35617
340000 | 1.1367 | 340000 | 0.335
350000 | 1.0941 | 350000 | 0.31383
360000 | 1.0516 | 360000 | 0.29267
370000 | 1.009 | 370000 | 0.2715
380000 | 0.96644 | 380000 | 0.25033
390000 | 0.92389 | 390000 | 0.22917
400000 | 0.88133 | 400000 | 0.208
410000 | 0.83878 | 410000 | 0.18683
420000 | 0.79622 | 420000 | 0.16567
430000 | 0.75367 | 430000 | 0.1445
440000 | 0.71111 | 440000 | 0.12333
450000 | 0.66856 | 450000 | 0.10217
460000 | 0.626 | 460000 | 0.081
470000 | 0.609 | 470000 | 0.0815
480000 | 0.592 | 480000 | 0.082
490000 | 0.575 | 490000 | 0.0825
500000 | 0.558 | 500000 | 0.083
510000 | 0.541 | 510000 | 0.0835
520000 | 0.524 | 520000 | 0.084
530000 | 0.507 | 530000 | 0.0845
540000 | 0.49 | 540000 | 0.085
550000 | 0.473 | 550000 | 0.0855
560000 | 0.456 | 560000 | 0.086
570000 | 0.439 | 570000 | 0.0865
580000 | 0.422 | 580000 | 0.087
590000 | 0.405 | 590000 | 0.0875
600000 | 0.388 | 600000 | 0.088
610000 | 0.371 | 610000 | 0.0885
620000 | 0.354 | 620000 | 0.089
630000 | 0.337 | 630000 | 0.0895
640000 | 0.32 | 640000 | 0.09
650000 | 0.32156 | 650000 | 0.091944
660000 | 0.32311 | 660000 | 0.093889
670000 | 0.32467 | 670000 | 0.095833
680000 | 0.32622 | 680000 | 0.097778
690000 | 0.32778 | 690000 | 0.099722
700000 | 0.32933 | 700000 | 0.10167
710000 | 0.33089 | 710000 | 0.10361
720000 | 0.33244 | 720000 | 0.10556
730000 | 0.334 | 730000 | 0.1075
740000 | 0.33556 | 740000 | 0.10944
750000 | 0.33711 | 750000 | 0.11139
760000 | 0.33867 | 760000 | 0.11333
770000 | 0.34022 | 770000 | 0.11528
780000 | 0.34178 | 780000 | 0.11722
790000 | 0.34333 | 790000 | 0.11917
800000 | 0.34489 | 800000 | 0.12111
810000 | 0.34644 | 810000 | 0.12306
820000 | 0.348 | 820000 | 0.125
830000 | 0.34878 | 830000 | 0.12644
840000 | 0.34956 | 840000 | 0.12789
850000 | 0.35033 | 850000 | 0.12933
860000 | 0.35111 | 860000 | 0.13078
870000 | 0.35189 | 870000 | 0.13222
880000 | 0.35267 | 880000 | 0.13367
890000 | 0.35344 | 890000 | 0.13511
900000 | 0.35422 | 900000 | 0.13656
910000 | 0.355 | 910000 | 0.138
920000 | 0.35578 | 920000 | 0.13944
930000 | 0.35656 | 930000 | 0.14089
940000 | 0.35733 | 940000 | 0.14233
950000 | 0.35811 | 950000 | 0.14378
960000 | 0.35889 | 960000 | 0.14522
970000 | 0.35967 | 970000 | 0.14667
980000 | 0.36044 | 980000 | 0.14811
990000 | 0.36122 | 990000 | 0.14956
1000000 | 0.362 | 1000000 | 0.151
1100000 | 0.36456 | 1100000 | 0.15489
1200000 | 0.36711 | 1200000 | 0.15878
1300000 | 0.36967 | 1300000 | 0.16267
1400000 | 0.37222 | 1400000 | 0.16656
1500000 | 0.37478 | 1500000 | 0.17044
1600000 | 0.37733 | 1600000 | 0.17433
1700000 | 0.37989 | 1700000 | 0.17822
1800000 | 0.38244 | 1800000 | 0.18211
1900000 | 0.385 | 1900000 | 0.186
2000000 | 0.38756 | 2000000 | 0.18989
2100000 | 0.39011 | 2100000 | 0.19378
2200000 | 0.39267 | 2200000 | 0.19767
2300000 | 0.39522 | 2300000 | 0.20156
2400000 | 0.39778 | 2400000 | 0.20544
2500000 | 0.40033 | 2500000 | 0.20933
2600000 | 0.40289 | 2600000 | 0.21322
2700000 | 0.40544 | 2700000 | 0.21711
2800000 | 0.408 | 2800000 | 0.221
2900000 | 0.41267 | 2900000 | 0.22306
3000000 | 0.41733 | 3000000 | 0.22511
3100000 | 0.422 | 3100000 | 0.22717
3200000 | 0.42667 | 3200000 | 0.22922
3300000 | 0.43133 | 3300000 | 0.23128
3400000 | 0.436 | 3400000 | 0.23333
3500000 | 0.44067 | 3500000 | 0.23539
3600000 | 0.44533 | 3600000 | 0.23744
3700000 | 0.45 | 3700000 | 0.2395
3800000 | 0.45467 | 3800000 | 0.24156
3900000 | 0.45933 | 3900000 | 0.24361
4000000 | 0.464 | 4000000 | 0.24567
4100000 | 0.46867 | 4100000 | 0.24772
4200000 | 0.47333 | 4200000 | 0.24978
4300000 | 0.478 | 4300000 | 0.25183
4400000 | 0.48267 | 4400000 | 0.25389
4500000 | 0.48733 | 4500000 | 0.25594
4600000 | 0.492 | 4600000 | 0.258
4700000 | 0.49333 | 4700000 | 0.25822
4800000 | 0.49467 | 4800000 | 0.25844
4900000 | 0.496 | 4900000 | 0.25867
5000000 | 0.49733 | 5000000 | 0.25889
5100000 | 0.49867 | 5100000 | 0.25911
5200000 | 0.5 | 5200000 | 0.25933
5300000 | 0.50133 | 5300000 | 0.25956
5400000 | 0.50267 | 5400000 | 0.25978
5500000 | 0.504 | 5500000 | 0.26
5600000 | 0.50533 | 5600000 | 0.26022
5700000 | 0.50667 | 5700000 | 0.26044
5800000 | 0.508 | 5800000 | 0.26067
5900000 | 0.50933 | 5900000 | 0.26089
6000000 | 0.51067 | 6000000 | 0.26111
6100000 | 0.512 | 6100000 | 0.26133
6200000 | 0.51333 | 6200000 | 0.26156
6300000 | 0.51467 | 6300000 | 0.26178
6400000 | 0.516 | 6400000 | 0.262
6500000 | 0.51689 | 6500000 | 0.26233
6600000 | 0.51778 | 6600000 | 0.26267
6700000 | 0.51867 | 6700000 | 0.263
6800000 | 0.51956 | 6800000 | 0.26333
6900000 | 0.52044 | 6900000 | 0.26367
7000000 | 0.52133 | 7000000 | 0.264
7100000 | 0.52222 | 7100000 | 0.26433
7200000 | 0.52311 | 7200000 | 0.26467
7300000 | 0.524 | 7300000 | 0.265
7400000 | 0.52489 | 7400000 | 0.26533
7500000 | 0.52578 | 7500000 | 0.26567
7600000 | 0.52667 | 7600000 | 0.266
7700000 | 0.52756 | 7700000 | 0.26633
7800000 | 0.52844 | 7800000 | 0.26667
7900000 | 0.52933 | 7900000 | 0.267
8000000 | 0.53022 | 8000000 | 0.26733
8100000 | 0.53111 | 8100000 | 0.26767
8200000 | 0.532 | 8200000 | 0.268
8300000 | 0.53244 | 8300000 | 0.26817
8400000 | 0.53289 | 8400000 | 0.26833
8500000 | 0.53333 | 8500000 | 0.2685
8600000 | 0.53378 | 8600000 | 0.26867
8700000 | 0.53422 | 8700000 | 0.26883
8800000 | 0.53467 | 8800000 | 0.269
8900000 | 0.53511 | 8900000 | 0.26917
9000000 | 0.53556 | 9000000 | 0.26933
9100000 | 0.536 | 9100000 | 0.2695
9200000 | 0.53644 | 9200000 | 0.26967
9300000 | 0.53689 | 9300000 | 0.26983
9400000 | 0.53733 | 9400000 | 0.27
9500000 | 0.53778 | 9500000 | 0.27017
9600000 | 0.53822 | 9600000 | 0.27033
9700000 | 0.53867 | 9700000 | 0.2705
9800000 | 0.53911 | 9800000 | 0.27067
9900000 | 0.53956 | 9900000 | 0.27083
10000000 | 0.54 | 10000000 | 0.271
11000000 | 0.54111 | 11000000 | 0.27106
12000000 | 0.54222 | 12000000 | 0.27111
13000000 | 0.54333 | 13000000 | 0.27117
14000000 | 0.54444 | 14000000 | 0.27122
15000000 | 0.54556 | 15000000 | 0.27128
16000000 | 0.54667 | 16000000 | 0.27133
17000000 | 0.54778 | 17000000 | 0.27139
18000000 | 0.54889 | 18000000 | 0.27144
19000000 | 0.55 | 19000000 | 0.2715
20000000 | 0.55111 | 20000000 | 0.27156
21000000 | 0.55222 | 21000000 | 0.27161
22000000 | 0.55333 | 22000000 | 0.27167
23000000 | 0.55444 | 23000000 | 0.27172
24000000 | 0.55556 | 24000000 | 0.27178
25000000 | 0.55667 | 25000000 | 0.27183
26000000 | 0.55778 | 26000000 | 0.27189
27000000 | 0.55889 | 27000000 | 0.27194
28000000 | 0.56 | 28000000 | 0.272
29000000 | 0.55983 | 29000000 | 0.272
30000000 | 0.55967 | 30000000 | 0.272
31000000 | 0.5595 | 31000000 | 0.272
32000000 | 0.55933 | 32000000 | 0.272
33000000 | 0.55917 | 33000000 | 0.272
34000000 | 0.559 | 34000000 | 0.272
35000000 | 0.55883 | 35000000 | 0.272
36000000 | 0.55867 | 36000000 | 0.272
37000000 | 0.5585 | 37000000 | 0.272
38000000 | 0.55833 | 38000000 | 0.272
39000000 | 0.55817 | 39000000 | 0.272
40000000 | 0.558 | 40000000 | 0.272
41000000 | 0.55783 | 41000000 | 0.272
42000000 | 0.55767 | 42000000 | 0.272
43000000 | 0.5575 | 43000000 | 0.272
44000000 | 0.55733 | 44000000 | 0.272
45000000 | 0.55717 | 45000000 | 0.272
46000000 | 0.557 | 46000000 | 0.272
47000000 | 0.55711 | 47000000 | 0.27194
48000000 | 0.55722 | 48000000 | 0.27189
49000000 | 0.55733 | 49000000 | 0.27183
50000000 | 0.55744 | 50000000 | 0.27178
51000000 | 0.55756 | 51000000 | 0.27172
52000000 | 0.55767 | 52000000 | 0.27167
53000000 | 0.55778 | 53000000 | 0.27161
54000000 | 0.55789 | 54000000 | 0.27156
55000000 | 0.558 | 55000000 | 0.2715
56000000 | 0.55811 | 56000000 | 0.27144
57000000 | 0.55822 | 57000000 | 0.27139
58000000 | 0.55833 | 58000000 | 0.27133
59000000 | 0.55844 | 59000000 | 0.27128
60000000 | 0.55856 | 60000000 | 0.27122
61000000 | 0.55867 | 61000000 | 0.27117
62000000 | 0.55878 | 62000000 | 0.27111
63000000 | 0.55889 | 63000000 | 0.27106
64000000 | 0.559 | 64000000 | 0.271
65000000 | 0.55878 | 65000000 | 0.271
66000000 | 0.55856 | 66000000 | 0.271
67000000 | 0.55833 | 67000000 | 0.271
68000000 | 0.55811 | 68000000 | 0.271
69000000 | 0.55789 | 69000000 | 0.271
70000000 | 0.55767 | 70000000 | 0.271
71000000 | 0.55744 | 71000000 | 0.271
72000000 | 0.55722 | 72000000 | 0.271
73000000 | 0.557 | 73000000 | 0.271
74000000 | 0.55678 | 74000000 | 0.271
75000000 | 0.55656 | 75000000 | 0.271
76000000 | 0.55633 | 76000000 | 0.271
77000000 | 0.55611 | 77000000 | 0.271
78000000 | 0.55589 | 78000000 | 0.271
79000000 | 0.55567 | 79000000 | 0.271
80000000 | 0.55544 | 80000000 | 0.271
81000000 | 0.55522 | 81000000 | 0.271
82000000 | 0.555 | 82000000 | 0.271
83000000 | 0.55467 | 83000000 | 0.271
84000000 | 0.55433 | 84000000 | 0.271
85000000 | 0.554 | 85000000 | 0.271
86000000 | 0.55367 | 86000000 | 0.271
87000000 | 0.55333 | 87000000 | 0.271
88000000 | 0.553 | 88000000 | 0.271
89000000 | 0.55267 | 89000000 | 0.271
90000000 | 0.55233 | 90000000 | 0.271
91000000 | 0.552 | 91000000 | 0.271
92000000 | 0.55167 | 92000000 | 0.271
93000000 | 0.55133 | 93000000 | 0.271
94000000 | 0.551 | 94000000 | 0.271
95000000 | 0.55067 | 95000000 | 0.271
96000000 | 0.55033 | 96000000 | 0.271
97000000 | 0.55 | 97000000 | 0.271
98000000 | 0.54967 | 98000000 | 0.271
99000000 | 0.54933 | 99000000 | 0.271
100000000 | 0.549 | 100000000 | 0.271
Note on B4: Matteo: Numero di Reynolds
Note on C4: Matteo: Coefficiente di resistenza
Note on E4: Matteo: Numero di Reynolds
Note on F4: Matteo: Coefficiente di resistenza

## efficienza motori
POTENZA | 37 | [5 empty] | TABELLA CALCOLO EFFICIENZA MOTORE PUNTUALE
POLI | 2 | [5 empty] | N° PUNTO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ID MOTORE | 37x2 | [5 empty] | PORTATA |  | 0 | 20 | 60 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | POT. ASS. |  | 13.9 | 18.2 | 27 | 30.7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | a | 2.5114e-07 | 0.13031 | 0.5015 | 3.6035 | 6.8486 | 11.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COEFFICIENTI POLINOMIO ax5+bx4+cx3+dx2+ex+f | [5 empty] | b | -5.1705e-05 | -1.9302 | -5.6731 | -27.4782 | -45.929 | -69.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID MOTORE | a | b | c | d | e | f | c | 0.0041698 | 11.1985 | 25.1379 | 82.074 | 120.6505 | 163.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1,5x2 | 0.14732 | -2.9403 | 22.6454 | -85.3113 | 155.204 | -39.7399 | d | -0.16746 | -32.3542 | -55.4681 | -122.0754 | -157.8256 | -193.5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3x2 | 0.19195 | -3.5031 | 25.1382 | -90.2492 | 166.8599 | -53.8592 | e | 3.3996 | 47.2548 | 61.8732 | 91.79 | 104.3686 | 115.5874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7,5x2 | 0.0005453 | -0.023378 | 0.41609 | -3.9272 | 18.8931 | 54.0243 | f | 64.1534 | 64.1534 | 64.1534 | 64.1534 | 64.1534 | 64.1534 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
11x2 | 0.00011054 | -0.0082413 | 0.23247 | -3.1095 | 19.4831 | 44.9023 | eff % |  | 88.45 | 90.52 | 92.07 | 92.27 | 92.37 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
18,5x2 | 3.7021e-05 | -0.0036659 | 0.13675 | -2.3968 | 19.8459 | 27.446
37x2 | 2.5114e-07 | -5.1705e-05 | 0.0041698 | -0.16746 | 3.3996 | 64.1534
75x2 | 0.0005453 | -0.023378 | 0.41609 | -3.9272 | 18.8931 | 54.0243
160X2 | 1.0758e-10 | -8.9941e-08 | 2.9913e-05 | -0.0050575 | 0.43926 | 79.5614
0,37x4 | 1638.9108 | -4824.8608 | 5698.4276 | -3447.3032 | 1085.3895 | -73.9129
0,75x4 | -5.5673 | -36.9286 | 222.1071 | -392.4242 | 289.3663 | -2.431
1,5x4 | 5.494 | -57.2332 | 229.6441 | -445.3792 | 420.6148 | -79.3136
2,2x4 | -0.36015 | 3.0403 | -6.2786 | -9.7246 | 43.6175 | 46.4744
3x4 | 0.13816 | -2.3266 | 15.7074 | -54.8343 | 100.7984 | 2.3936
5,5x4 | 0.0040836 | -0.13778 | 1.7985 | -11.6498 | 38.1584 | 35.338
11x4 | 0.00022751 | -0.012576 | 0.27056 | -2.8613 | 14.9017 | 61.3252
22x4 | 3.1132e-06 | -0.00039723 | 0.019946 | -0.50097 | 6.3547 | 58.3505
45x4 | 1.1257e-07 | -2.6727e-05 | 0.0024765 | -0.11475 | 2.7362 | 63.9061
90x4 | -3.4475e-09 | 1.1411e-06 | -0.000125 | 0.0035179 | 0.19266 | 85.0466
2,2x6 | -7.0465 | 60.8945 | -194.8241 | 268.8751 | -118.8472 | 48.9296
7,5x6 | -0.0011955 | 0.047412 | -0.69049 | 4.3088 | -9.1977 | 83.8621
15x6 | -0.0011955 | 0.047412 | -0.69049 | 4.3088 | -9.1977 | 83.8621
30x6 | -1.0807e-05 | 0.00057936 | -0.0057754 | -0.16319 | 3.4287 | 73.4335
75x6 | 3.1852e-08 | -1.0482e-05 | 0.0013272 | -0.08132 | 2.425 | 65.2816

## Foglio rilevamento
|  | PERFORMACE TEST | [6 empty] | D.86-2
|  | Centrifugal Pumps | [6 empty] | rev.00
|  | Data Collection | [6 empty] | del 31/10/2017
RIFERIMENTI
Pump Type |  |  |  |  | Customer
Job |  |  |  |  | Order N
Pump Serial Number |  |  |  |  | Tag
Rated Performances : |  |  |  |  | Test Conditions
Capacity | (m3/h) |  |  |  | Motor |  |  |  | Tipo
Head | (mcl) |  |  |  | Power |  |  |  | (kw)
Power | (kw) |  |  |  | Poles |  |  |  | (min)
Speed | (min) |  |  |  | Impeller Rated Diameter |  |  |  | (mm)
Efficiency | (%) |  |  |  | Discharge Flange Diameter |  |  |  | (mm)
NPSHr | (mca) |  |  |  | Suction Flange Diameter |  |  |  | (mm)
Density | (kg/m3) |  |  |  | Liquid temperature |  |  |  | (^C) |  |  | (Water)
Viscosity | (cSt) |  |  |  | Density |  |  |  | (kg/m3)
Impeller Type |  |  |  |  | Vapour Pressure |  |  |  | (mcl)
Code for acceptance tests | - |  |  |  | barometric Pressure |  |  |  | (bar)
MISURE
Grandezze | Simbolo | Unità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Motor Speed | n | giri/min.
Flowmeter DN | T | N,
Flow Rate | Q | m3/h
Suction (resding value) | pa | bar
Dicharge (reading value) | pm | bar
Suction level difference | hza | m.c.l.
dicharge level difference | hzm | m.c.l.
Packing Chamber Pressure | Pp | bar
Power (reading value) | Pm | kw
Voltage | V | V
Amperage | A | A
Motor efficency | hm | %
Vacuum Level for NPSH | pa | bar
97% of Head (forn NPSH3) |  | m.c.l.
Sound Pressure |  | dB(A)
NDS Vibr. | VLOC | mm/s
DS Vibr. | VLC | mm/s
Note :
Operator : | Inspector : |  |  |  | Inspector Autority :